## все (2)
|  | Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за I квартал 2012 года. | [7 empty] | время | ток | напряжение
|  | Наименование | Наименование поврежденной линии, | время |  | Дефект | Устранение повреждения
|  | № п/ст, РП, ТП | оборудования
№ | ДАТА |  | 6-10 кВ | Откл. | вкл |  | дата | Прод-ть
4 КВАРТАЛ 2010 года
Великий Новгород I квартал 2011 года.
1 | 2012-01-01 | РП – 27 откл. МВ яч. на ТП - 117 | КЛ 6 кВ РП – 27 – ТП - 117 | 2012-01-01 16:55 | 2012-01-01 17:48 | пробой изоляции | 2012-01-03 16:32 | 46:44 | 0.036806 | 0.88333 | 20 | 6
2 | 2012-01-12 | ТП – 49 откл. МВ на ТП - 192 | ТП - 613 | 2012-01-12 21:19 | 2012-01-12 22:40 | поврежд.трансформатора | 2012-01-13 18:00 | 19:20 | 0.05625 | 1.35 | 15 | 6
3 | 2012-01-19 | В РП – 32 откл. МВ ф. 35 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП-32,ф.35 | 2012-01-19 19:40 | 2012-01-19 19:40 | пробой изоляции | 2012-01-20 19:00 | 23:20 | 0.00017361 | 0.0041667 | 110 | 6
4 | 2012-01-19 | РП - 32 откл. МВ ф.58 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП-32,ф.58 | 2012-01-19 23:10 | 2012-01-19 23:16 | пробой изоляции | 2012-01-24 15:25 | 112:09 | 0.0041667 | 0.1 | 125 | 6
5 | 2012-02-09 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.45 | КЛ 6 кВ ПС "Базовая" - РП - 3,ф.45 | 2012-02-09 07:12 | 2012-02-09 07:12 | пробой изоляции | 2012-02-15 10:40 | 147:28 | 0 | 0 | 167 | 6
6 | 2012-02-13 | ПС "Антоново" земля на секции Т - 1 | ТП – 253 каб. перемычка на Т - 2 | 2012-02-13 08:45 | 2012-02-13 09:00 | пробой изоляции | 2012-02-14 16:00 | 31:00 | 0.010417 | 0.25 | 160 | 6
7 | 2012-02-17 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.17 | КЛ 6 кВ ПС "Базовая" -РП-35,ф.17 | 2012-02-17 05:35 | 2012-02-17 06:40 | пробой изоляции | 2012-02-21 15:00 | 104:20 | 0.045139 | 1.0833 | 72 | 6
8 | 2012-02-19 | ТП - 223 | ячейка Т – 2 , сгорели 2 ПК | 2012-02-19 17:00 | 2012-02-19 17:50 | повреждение оборудования | 2012-02-22 13:23 | 67:33 | 0.034722 | 0.83333 | 300 | 6
9 | 2012-02-25 | ТП - 352 | В ТП – 352 каб. воронка на ТП - 253 | 2012-02-25 10:02 | 2012-02-25 10:40 | пробой изоляции | 2012-02-28 14:45 | 76:05 | 0.026389 | 0.63333 | 10 | 6
10 | 2012-02-26 | ТП – 82 | КЛ 6 кВ Т - 1 | 2012-02-26 10:25 | 2012-02-26 11:00 | пробой изоляции | 2012-02-29 14:00 | 75:00 | 0.024306 | 0.58333 | 10 | 6
11 | 2012-03-01 | ПС "Рогавка" откл. Л - 1 | ВЛ 10 кВ | 2012-03-01 02:10 | 2012-03-01 09:15 | не обнаружена | 2012-03-01 14:30 | 5:15 | 0.29514 | 7.0833 | 19 | 10
12 | 2012-03-01 | ПС «Районная» откл.МВ ф. 46 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП-27, ф.46 | 2012-03-01 18:12 | 2012-03-01 18:42 | пробой изоляции | 2012-03-16 15:50 | 357:08 | 0.020833 | 0.5 | 110 | 6
13 | 2012-03-01 | РП – 27 откл. МВ на ТП - 119 | ТП – 487 каб. выход на ТП - 389 | 2012-03-01 18:12 | 2012-03-01 19:46 | пробой изоляции | 2012-03-03 14:40 | 42:54 | 0.065278 | 1.5667 | 70 | 6
14 | 2012-03-14 | ПС "Районная" откл. МВ ф.35 | ПС "Районная" - РП - 32, ф.35 | 2012-03-14 13:55 | 2012-03-14 13:55 | пробой изоляции | 2012-03-20 14:40 | 144:45 | 0 | 0 | 45 | 6
15 | 2012-03-15 | ПС "Мостищи" откл. МВ ф.27 | ТП - 562 | 2012-03-15 14:40 | 2012-03-15 16:00 | кот на шинах | 2012-03-15 16:00 | 0:00 | 0.055556 | 1.3333 | 5 | 6
16 | 2012-03-23 | РП - 4 откл. МВ на ТП - 627 ф.11 | КЛ 10 кВ ТП - 627 - РП - 4,ф.11 | 2012-03-23 09:20 | 2012-03-23 09:38 | порван сторонн. организ. | 2012-03-26 15:30 | 77:52 | 0.0125 | 0.3 | 15 | 10
среднее по НО |  |  |  |  | 16:30 |  |  | 1330:53
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2012 года
1 | 02,01.12 | ПС «Вишерская» откл. Л - 17 | ВЛ 10 кВ | 2012-01-02 22:20 | 2012-01-02 22:22 | Неизвестна | 2012-01-02 22:22 | 0:00 | 0.0013889 | 0.033333 | 80 | 10
2 | 2012-01-07 | ПС «Чудово» откл. Л - 14 | ВЛ – КЛ – 10 кВ (резерв) | 2012-01-07 17:48 | 2012-01-07 17:56 | Не обнаружена | 2012-01-07 17:56 | 0:00 | 0.0055556 | 0.13333 | 80 | 10
3 | 2012-02-06 | ПС «Чудово» | ТП - 71 | 2012-02-06 20:00 | 2012-02-07 02:30 | сгорела шпилька трансф. | 2012-02-07 02:30 | 0:00 | 0.27083 | 6.5 | 80 | 10
4 | 2012-02-06 | ПС «Вишерская» откл. Л - 17 | ВЛ 10 кВ | 2012-02-06 23:08 | 2012-02-06 23:49 | пробой изолятора | 2012-02-06 23:49 | 0:00 | 0.028472 | 0.68333 | 80 | 10
среднее по ЧФ |  |  |  |  | 7:21 |  |  | 0:00
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2012 года
1 | 2012-01-13 | ПС «Окуловка» откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ | 2012-01-13 14:32 | 2012-01-13 15:26 | пробой изоляции | 2012-01-13 15:26 | 0:00 | 0.0375 | 0.9 | 160 | 10
2 | 2012-01-31 | ПС «Крестцы» откл. Л - 7 | КЛ 10 в ТП – 39 яч. на трансформатор | 2012-01-31 07:10 | 2012-01-31 15:35 | пробой изоляции | 2012-01-31 15:35 | 0:00 | 0.35069 | 8.4167 | 35 | 10
3 | 2012-02-20 | ПС "Окуловка" откл. Л-2,18 | КЛ 10 кВ ТП - 64 - ТП - 62 | 2012-02-20 17:43 | 2012-02-20 18:50 | пробой изоляции | 2012-02-24 13:47 | 90:57 | 0.046528 | 1.1167 | 80 | 10
4 | 2012-02-23 | ТПС «Угловка» откл. Л - 9 | КЛ 10 кВ ТПС «Угловка» РП - 1 | 2012-02-23 09:06 | 2012-02-23 11:08 | пробой изоляции | 2012-02-25 14:30 | 51:22 | 0.084722 | 2.0333 | 50 | 10
5 | 2012-02-28 | ПС "Окуловка" откл. Л-38 | КЛ 10 кВ ТП - 37 - ТП-43 | 2012-02-28 15:45 | 2012-02-28 16:05 | пробой изоляции | 2012-02-29 15:10 | 23:05 | 0.013889 | 0.33333 | 35 | 10
6 | 2012-03-05 | ТПС «Окуловка» откл. Л - 6 | КЛ 10 кВ ТП - 10 - ТП - 27 | 2012-03-05 18:38 | 2012-03-05 19:25 | пробой изоляции | 2012-03-07 14:10 | 42:45 | 0.032639 | 0.78333 | 160 | 10
[5 empty] | 13:35 |  |  | 208:09
ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2012 года.
1 | 2012-01-04 | ПС «Лычково» откл. Л - 4 | ВЛ 10 кВ | 2012-01-04 11:15 | 2012-01-04 12:20 | Пробой изоляции | 2012-01-04 12:20 | 0:00 | 0.045139 | 1.0833 | 80 | 10
2 | 2012-01-06 | ПС «Валдай» откл. Л - 18 | КЛ 10 кВ ТП – 3 – ТП - 27 | 2012-01-06 18:12 | 2012-01-06 21:20 | Не обнаружена | 2012-01-07 12:20 | 15:00 | 0.13056 | 3.1333 | 80 | 10
3 | 2012-01-25 | ПС «Валдай» откючена. Л - 7 | КЛ 10 кВ ТП – 35 – ТП – 55 (выведен с землей) | 2012-01-25 16:20 | 2012-01-25 16:40 | пробой изоляции | 2012-02-03 17:00 | 216:20 | 0.013889 | 0.33333 | 80 | 10
4 | 2012-01-28 | ПС «Валдай» откл. Л - 15 | КЛ 10 кВ ТП – 35 – ТП - 36 | 2012-01-28 06:47 | 2012-01-28 10:40 | Пробой изоляции | 2012-02-01 16:50 | 102:10 | 0.16181 | 3.8833 | 80 | 10
5 | 2012-02-02 | ПС «Валдай» Л – 18 (земля) | КЛ 10 кВ ТП – 10 – ТП - 24 | 2012-02-02 07:40 | 2012-02-02 08:50 | Пробой изоляции | 2012-02-08 15:20 | 150:30 | 0.048611 | 1.1667 | 80 | 10
6 | 2012-02-08 | ПС «Валдай» откючена. Л - 7 | КЛ 10 кВ ТП – 35 – ТП – 55 (выведен с землей) | 2012-02-08 09:00 | 2012-02-08 15:00 | Пробой изоляции | 2012-02-10 17:40 | 50:40 | 0.25 | 6 | 80 | 10
7 | 2012-03-09 | ПС "Валдай" откл. Л - 2 | ТП - 65 каб. выход на ВЛ 10 кВ (опора № 23); | 2012-03-09 15:00 | 2012-03-09 16:00 | Пробой изоляции | 2012-03-09 22:00 | 6:00 | 0.041667 | 1 | 80 | 10
8 | 2012-03-11 | ПС "Лычково" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2012-03-11 10:20 | 2012-03-11 10:50 | обрыв провода | 2012-03-11 15:40 | 4:50 | 0.020833 | 0.5 | 80 | 10
9 | 2012-03-24 | ПС «Валдай» Л - 2 | ТП – 43 на Т - 1 | 2012-03-24 20:30 | 2012-03-24 20:50 | пробой изоляции | 2012-03-24 23:15 | 2:25 | 0.013889 | 0.33333 | 80 | 10
среднее по ВФ |  |  |  |  | 17:26 |  |  | 547:55
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2012 года.
1 | 2012-01-01 | ПС «Прогресс» откл. Л - 8 | ВЛ 10 кВ | 2012-01-01 17:00 | 2012-01-01 17:10 | наброс на ВЛ | 2012-01-01 17:15 | 0:05 | 0.0069444 | 0.16667 | 80 | 10
2 | 2012-01-03 | ПС «Прогресс» откл. Л - 8 | ВЛ 10 кВ | 2012-01-03 03:15 | 2012-01-03 03:40 | Запуск фейерверков под ВЛ | 2012-01-03 03:40 | 0:00 | 0.017361 | 0.41667 | 80 | 10
3 | 2012-01-04 | ПС «Пестово» откл. Л - 5 | ВЛ 10 кВ | 2012-01-04 19:39 | 2012-01-04 19:54 | Неизвестна | 2012-01-04 19:54 | 0:00 | 0.010417 | 0.25 | 80 | 10
4 | 2012-01-14 | ПС "Пестово" откл. Л - 5 | ВЛ 10 кВ | 2012-01-14 02:18 | 2012-01-14 02:33 | зацепили опору | 2012-01-14 02:33 | 0:00 | 0.010417 | 0.25 | 80 | 10
5 | 2012-01-22 | ПС «Неболочи» откл. Л - 6 | ТП - 6 РУ 10 кВ | 2012-01-22 12:56 | 2012-01-22 15:10 | крыса | 2012-01-22 15:10 | 0:00 | 0.093056 | 2.2333 | 80 | 10
6 | 2012-01-24 | ПС «Огнеупоры» отключен МВ ф. «Боровичи» 3 | КЛ 6 кВ ТП – 128 – ТП – 159 (выведен с землей) | 2012-01-24 20:13 | 2012-01-24 22:47 | пробой изоляции | 2012-02-19 17:50 | 619:03 | 0.10694 | 2.5667 | 80 | 6
7 | 2012-02-13 | ПС «Неболочи» откл. МВ Л – 5 | ВЛ 10 кВ ТП - 7 | 2012-02-13 14:35 | 2012-02-13 15:05 | обрыв провода | 2012-02-13 17:05 | 2:00 | 0.020833 | 0.5 | 80 | 10
8 | 2012-02-14 | ПС «Пестово» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ ТП - 6 | 2012-02-14 18:03 | 2012-02-14 20:23 | пробой штыревого изол. | 2012-02-14 20:23 | 0:00 | 0.097222 | 2.3333 | 80 | 10
9 | 2012-02-22 | ПС «Прогресс» откл. Л – 17 | КЛ 10 кВ ПС «Прогресс» РП – 7 ,Л - 17 | 2012-02-22 23:55 | 2012-02-23 01:00 | пробой изоляции | 2012-03-01 17:20 | 184:20 | 0.045139 | 1.0833 | 80 | 10
10 | 2012-03-03 | РП - 2 яч. 4 откл. Л - 8 | КЛ 10 кВ РП - 9 - ТП - 147 | 2012-03-03 19:19 | 2012-03-03 19:35 | пробой изоляции | 2012-03-14 19:22 | 263:47 | 0.011111 | 0.26667 | 80 | 10
11 | 2012-03-03 | ПС «Пестово» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2012-03-03 23:41 | 2012-03-04 00:20 | пробой штыревого изол. | 2012-03-04 02:14 | 1:54 | 0.027083 | 0.65 | 80 | 10
12 | 2012-03-04 | ПС «Пестово» откл. Л - 5 | КЛ 10 кВ ТП - 28а - ТП - 20 | 2012-03-04 20:15 | 2012-03-04 22:20 | пробой изоляции | 2012-03-16 15:55 | 281:35 | 0.086806 | 2.0833 | 80 | 10
13 | 2012-03-19 | ПС «Пестово» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2012-03-19 17:27 | 2012-03-19 19:00 | птица на ВЛ | 2012-03-19 19:00 | 0:00 | 0.064583 | 1.55 | 80 | 10
среднее по БФ |  |  |  |  | 14:21 |  |  | 1352:44
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2012 года
1 | 2012-01-01 | ПС «Волот» откл. Л - 12 | Л-12 | 2012-01-01 13:37 | 2012-01-01 13:42 | Срабатывание РЗА | 2012-01-01 13:42 | 0:00 | 0.0034722 | 0.083333 | 80 | 10
2 | 2012-01-07 | ПС «Волот» откл. Л - 12 | КТП – 11,РУ 10 кВ (сгорели 3 ПК) | 2012-01-07 06:12 | 2012-01-07 11:00 | Вкл. после обхода | 2012-01-07 11:00 | 0:00 | 0.2 | 4.8 | 80 | 10
3 | 2012-02-02 | ТП - 42 | Т - 1 | 2012-02-02 14:00 | 2012-02-02 16:11 | нагрев шпильки трансф. | 2012-02-02 16:11 | 0:00 | 0.090972 | 2.1833 | 80 | 10
4 | 2012-02-04 | ПС "Шелонь" Л - 2 | ВЛ 10 кВ ТП - 43 - ТП - 49 | 2012-02-04 08:00 | 2012-02-04 10:30 | обрыв провода | 2012-02-04 10:30 | 0:00 | 0.10417 | 2.5 | 80 | 10
5 | 2012-02-11 | ПС "Русса" Л - 9 на РП - 2 | КЛ 10 кВ ТП - 74 - ТП - 75 | 2012-02-11 10:40 | 2012-02-11 11:31 | пробой изоляции |  | -40950.4799 | 0.035417 | 0.85 | 80 | 10
6 | 2012-02-23 | ПС «Шелонь» откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2012-02-23 07:50 | 2012-02-23 09:36 | падение веток на ВЛ | 2012-02-23 09:36 | 0:00 | 0.073611 | 1.7667 | 80 | 10
7 | 2012-03-19 | ПС «Шимск» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ , ТП – 13, ТП - 16 | 2012-03-19 23:30 | 2012-03-20 05:25 | Пробой проходных изоляторов | 2012-03-20 05:25 | 0:00 | 0.24653 | 5.9167 | 80 | 10
8 | 2012-03-20 | ПС «Шимск» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ, ТП – 13, ТП - 16 | 2012-03-20 06:35 | 2012-03-20 08:00 | пробой разрядников | 2012-03-20 08:00 | 0:00 | 0.059028 | 1.4167 | 80 | 10
9 | 2012-03-24 | ПС «Шимск» откл. Л - 2 | ТП - 15 | 2012-03-24 00:45 | 2012-03-24 02:33 | Пробой проходного изолятора | 2012-03-24 02:33 | 0:00 | 0.075 | 1.8 | 80 | 10
10 | [5 empty] | порван сторонней орган. |  | 0:00 | 0 | 0 | 80 | 10
11 | [5 empty] | РУ 6 кВ |  | 0:00 | 0 | 0 | 80 | 10
среднее по СФ |  |  |  |  | 21:19 |  |  | -40950.4799
90.5375
среднее по НОКЭ |  |  |  | 57 | 90:32 |  |  | -40807.1599

## все
|  | Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за I квартал 2012 года. | [7 empty] | время | ток | напряжение | недоотпуск
|  | Наименование | Наименование поврежденной линии, | время |  | Дефект | Устранение повреждения
|  | № п/ст, РП, ТП | оборудования
№ | ДАТА |  | 6-10 кВ | Откл. | вкл |  | дата | Прод-ть
4 КВАРТАЛ 2010 года
Великий Новгород I квартал 2011 года.
1 | 2012-01-01 | РП – 27 откл. МВ яч. на ТП - 117 | КЛ 6 кВ РП – 27 – ТП - 117 | 2012-01-01 16:55 | 2012-01-01 17:48 | пробой изоляции | 2012-01-03 16:32 | 46:44 | 0.036806 | 0.88333 | 20 | 6 | 174.211
2 | 2012-01-12 | ТП – 49 откл. МВ на ТП - 192 | ТП - 613 | 2012-01-12 21:19 | 2012-01-12 22:40 | поврежд.трансформатора | 2012-01-13 18:00 | 19:20 | 0.05625 | 1.35 | 15 | 6 | 199.6853
3 | 2012-01-19 | В РП – 32 откл. МВ ф. 35 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП-32,ф.35 | 2012-01-19 19:40 | 2012-01-19 19:40 | пробой изоляции | 2012-01-20 19:00 | 23:20 | 0.00017361 | 0.0041667 | 110 | 6 | 4.5196
4 | 2012-01-19 | РП - 32 откл. МВ ф.58 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП-32,ф.58 | 2012-01-19 23:10 | 2012-01-19 23:16 | пробой изоляции | 2012-01-24 15:25 | 112:09 | 0.0041667 | 0.1 | 125 | 6 | 123.2625
5 | 2012-02-09 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.45 | КЛ 6 кВ ПС "Базовая" - РП - 3,ф.45 | 2012-02-09 07:12 | 2012-02-09 07:12 | пробой изоляции | 2012-02-15 10:40 | 147:28 | 0 | 0 | 167 | 6 | 0
6 | 2012-02-13 | ПС "Антоново" земля на секции Т - 1 | ТП – 253 каб. перемычка на Т - 2 | 2012-02-13 08:45 | 2012-02-13 09:00 | пробой изоляции | 2012-02-14 16:00 | 31:00 | 0.010417 | 0.25 | 160 | 6 | 394.44
7 | 2012-02-17 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.17 | КЛ 6 кВ ПС "Базовая" -РП-35,ф.17 | 2012-02-17 05:35 | 2012-02-17 06:40 | пробой изоляции | 2012-02-21 15:00 | 104:20 | 0.045139 | 1.0833 | 72 | 6 | 769.158
8 | 2012-02-19 | ТП - 223 | ячейка Т – 2 , сгорели 2 ПК | 2012-02-19 17:00 | 2012-02-19 17:50 | повреждение оборудования | 2012-02-22 13:23 | 67:33 | 0.034722 | 0.83333 | 300 | 6 | 2465.25
9 | 2012-02-25 | ТП - 352 | В ТП – 352 каб. воронка на ТП - 253 | 2012-02-25 10:02 | 2012-02-25 10:40 | пробой изоляции | 2012-02-28 14:45 | 76:05 | 0.026389 | 0.63333 | 10 | 6 | 62.453
10 | 2012-02-26 | ТП – 82 | КЛ 6 кВ Т - 1 | 2012-02-26 10:25 | 2012-02-26 11:00 | пробой изоляции | 2012-02-29 14:00 | 75:00 | 0.024306 | 0.58333 | 10 | 6 | 57.5225
11 | 2012-03-01 | ПС "Рогавка" откл. Л - 1 | ВЛ 10 кВ | 2012-03-01 02:10 | 2012-03-01 09:15 | не обнаружена | 2012-03-01 14:30 | 5:15 | 0.29514 | 7.0833 | 19 | 10 | 2211.8771
12 | 2012-03-01 | ПС «Районная» откл.МВ ф. 46 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП-27, ф.46 | 2012-03-01 18:12 | 2012-03-01 18:42 | пробой изоляции | 2012-03-16 15:50 | 357:08 | 0.020833 | 0.5 | 110 | 6 | 542.355
13 | 2012-03-01 | РП – 27 откл. МВ на ТП - 119 | ТП – 487 каб. выход на ТП - 389 | 2012-03-01 18:12 | 2012-03-01 19:46 | пробой изоляции | 2012-03-03 14:40 | 42:54 | 0.065278 | 1.5667 | 70 | 6 | 1081.423
14 | 2012-03-14 | ПС "Районная" откл. МВ ф.35 | ПС "Районная" - РП - 32, ф.35 | 2012-03-14 13:55 | 2012-03-14 13:55 | пробой изоляции | 2012-03-20 14:40 | 144:45 | 0 | 0 | 45 | 6 | АВР
15 | 2012-03-15 | ПС "Мостищи" откл. МВ ф.27 | ТП - 562 | 2012-03-15 14:40 | 2012-03-15 16:00 | кот на шинах | 2012-03-15 16:00 | 0:00 | 0.055556 | 1.3333 | 5 | 6 | 65.74
16 | 2012-03-23 | РП - 4 откл. МВ на ТП - 627 ф.11 | КЛ 10 кВ ТП - 627 - РП - 4,ф.11 | 2012-03-23 09:20 | 2012-03-23 09:38 | порван сторонн. организ. | 2012-03-26 15:30 | 77:52 | 0.0125 | 0.3 | 15 | 10 | 73.9575
17 | 2012-03-27 | ПС "Мостищи" откл. МВ ф.33 | ВЛ 10 кВ ф.33 | 2012-03-24 05:01 | 2012-03-24 05:45 | в сетях НЭ | 2012-03-24 10:00 | 4:15 | 0.030556 | 0.73333 |  | 10 | 0
среднее по НО |  |  |  |  | 17:14 |  |  | 1335:08 |  |  |  |  | 8225.8545
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2012 года
1 | 02,01.12 | ПС «Вишерская» откл. Л - 17 | ВЛ 10 кВ | 2012-01-02 22:20 | 2012-01-02 22:22 | Неизвестна | 2012-01-02 22:22 | 0:00 | 0.0013889 | 0.033333 | 80 | 10 | 43.8267
2 | 2012-01-07 | ПС «Чудово» откл. Л - 14 | ВЛ – КЛ – 10 кВ (резерв) | 2012-01-07 17:48 | 2012-01-07 17:56 | Не обнаружена | 2012-01-07 17:56 | 0:00 | 0.0055556 | 0.13333 | 80 | 10 | 175.3067
3 | 2012-02-06 | ПС «Чудово» | ТП - 71 | 2012-02-06 20:00 | 2012-02-07 02:30 | сгорела шпилька трансф. | 2012-02-07 02:30 | 0:00 | 0.27083 | 6.5 | 80 | 10 | 8546.2
4 | 2012-02-06 | ПС «Вишерская» откл. Л - 17 | ВЛ 10 кВ | 2012-02-06 23:08 | 2012-02-06 23:49 | пробой изолятора | 2012-02-06 23:49 | 0:00 | 0.028472 | 0.68333 | 80 | 10 | 898.4467
среднее по ЧФ |  |  |  |  | 7:21 |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 9663.78
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2012 года
1 | 2012-01-13 | ПС «Окуловка» откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ | 2012-01-13 14:32 | 2012-01-13 15:26 | пробой изоляции | 2012-01-13 15:26 | 0:00 | 0.0375 | 0.9 | 160 | 10 | 2366.64
2 | 2012-01-31 | ПС «Крестцы» откл. Л - 7 | КЛ 10 в ТП – 39 яч. на трансформатор | 2012-01-31 07:10 | 2012-01-31 15:35 | пробой изоляции | 2012-01-31 15:35 | 0:00 | 0.35069 | 8.4167 | 35 | 10 | 4841.4771
3 | 2012-02-20 | ПС "Окуловка" откл. Л-2,18 | КЛ 10 кВ ТП - 64 - ТП - 62 | 2012-02-20 17:43 | 2012-02-20 18:50 | пробой изоляции | 2012-02-24 13:47 | 90:57 | 0.046528 | 1.1167 | 80 | 10 | 1468.1933
4 | 2012-02-23 | ТПС «Угловка» откл. Л - 9 | КЛ 10 кВ ТПС «Угловка» РП - 1 | 2012-02-23 09:06 | 2012-02-23 11:08 | пробой изоляции | 2012-02-25 14:30 | 51:22 | 0.084722 | 2.0333 | 50 | 10 | 1670.8917
5 | 2012-02-28 | ПС "Окуловка" откл. Л-38 | КЛ 10 кВ ТП - 37 - ТП-43 | 2012-02-28 15:45 | 2012-02-28 16:05 | пробой изоляции | 2012-02-29 15:10 | 23:05 | 0.013889 | 0.33333 | 35 | 10 | 191.7417
6 | 2012-03-05 | ТПС «Окуловка» откл. Л - 6 | КЛ 10 кВ ТП - 10 - ТП - 27 | 2012-03-05 18:38 | 2012-03-05 19:25 | пробой изоляции | 2012-03-07 14:10 | 42:45 | 0.032639 | 0.78333 | 160 | 10 | 2059.8533
[5 empty] | 13:35 |  |  | 208:09 |  |  |  |  | 12598.7971
ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2012 года.
1 | 2012-01-04 | ПС «Лычково» откл. Л - 4 | ВЛ 10 кВ | 2012-01-04 11:15 | 2012-01-04 12:20 | Пробой изоляции | 2012-01-04 12:20 | 0:00 | 0.045139 | 1.0833 | 80 | 10 | 1424.3667
2 | 2012-01-06 | ПС «Валдай» откл. Л - 18 | КЛ 10 кВ ТП – 3 – ТП - 27 | 2012-01-06 18:12 | 2012-01-06 21:20 | Не обнаружена | 2012-01-07 12:20 | 15:00 | 0.13056 | 3.1333 | 80 | 10 | 4119.7067
3 | 2012-01-25 | ПС «Валдай» откючена. Л - 7 | КЛ 10 кВ ТП – 35 – ТП – 55 (выведен с землей) | 2012-01-25 16:20 | 2012-01-25 16:40 | пробой изоляции | 2012-02-03 17:00 | 216:20 | 0.013889 | 0.33333 | 80 | 10 | 438.2667
4 | 2012-01-28 | ПС «Валдай» откл. Л - 15 | КЛ 10 кВ ТП – 35 – ТП - 36 | 2012-01-28 06:47 | 2012-01-28 10:40 | Пробой изоляции | 2012-02-01 16:50 | 102:10 | 0.16181 | 3.8833 | 80 | 10 | 5105.8067
5 | 2012-02-02 | ПС «Валдай» Л – 18 (земля) | КЛ 10 кВ ТП – 10 – ТП - 24 | 2012-02-02 07:40 | 2012-02-02 08:50 | Пробой изоляции | 2012-02-08 15:20 | 150:30 | 0.048611 | 1.1667 | 80 | 10 | 1533.9333
6 | 2012-02-08 | ПС «Валдай» откючена. Л - 7 | КЛ 10 кВ ТП – 35 – ТП – 55 (выведен с землей) | 2012-02-08 09:00 | 2012-02-08 15:00 | Пробой изоляции | 2012-02-10 17:40 | 50:40 | 0.25 | 6 | 80 | 10 | 7888.8
7 | 2012-03-09 | ПС "Валдай" откл. Л - 2 | ТП - 65 каб. выход на ВЛ 10 кВ (опора № 23); | 2012-03-09 15:00 | 2012-03-09 16:00 | Пробой изоляции | 2012-03-09 22:00 | 6:00 | 0.041667 | 1 | 80 | 10 | 1314.8
8 | 2012-03-11 | ПС "Лычково" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2012-03-11 10:20 | 2012-03-11 10:50 | обрыв провода | 2012-03-11 15:40 | 4:50 | 0.020833 | 0.5 | 80 | 10 | 657.4
9 | 2012-03-21 | ПС "Валдай" откл. Л - 4 | ВЛ 10 кВ | 2012-03-21 02:30 | 2012-03-21 02:37 | штормовой ветер | 2012-03-21 02:37 | 0:00 | 0.0048611 | 0.11667 | 80 | 10 | 153.3933
10 | 2012-03-24 | ПС «Валдай» Л - 2 | ТП – 43 на Т - 1 | 2012-03-24 20:30 | 2012-03-24 20:50 | пробой изоляции | 2012-03-24 23:15 | 2:25 | 0.013889 | 0.33333 | 80 | 10 | 438.2667
среднее по ВФ |  |  |  |  | 17:33 |  |  | 547:55 |  |  |  |  | 23074.74
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2012 года.
1 | 2012-01-01 | ПС «Прогресс» откл. Л - 8 | ВЛ 10 кВ | 2012-01-01 17:00 | 2012-01-01 17:10 | наброс на ВЛ | 2012-01-01 17:15 | 0:05 | 0.0069444 | 0.16667 | 80 | 10 | 219.1333
2 | 2012-01-03 | ПС «Прогресс» откл. Л - 8 | ВЛ 10 кВ | 2012-01-03 03:15 | 2012-01-03 03:40 | Запуск фейерверков под ВЛ | 2012-01-03 03:40 | 0:00 | 0.017361 | 0.41667 | 80 | 10 | 547.8333
3 | 2012-01-04 | ПС «Пестово» откл. Л - 5 | ВЛ 10 кВ | 2012-01-04 19:39 | 2012-01-04 19:54 | Неизвестна | 2012-01-04 19:54 | 0:00 | 0.010417 | 0.25 | 80 | 10 | 328.7
4 | 2012-01-14 | ПС "Пестово" откл. Л - 5 | ВЛ 10 кВ | 2012-01-14 02:18 | 2012-01-14 02:33 | зацепили опору | 2012-01-14 02:33 | 0:00 | 0.010417 | 0.25 | 80 | 10 | 328.7
5 | 2012-01-22 | ПС «Неболочи» откл. Л - 6 | ТП - 6 РУ 10 кВ | 2012-01-22 12:56 | 2012-01-22 15:10 | крыса | 2012-01-22 15:10 | 0:00 | 0.093056 | 2.2333 | 80 | 10 | 2936.3867
6 | 2012-01-24 | ПС «Огнеупоры» отключен МВ ф. «Боровичи» 3 | КЛ 6 кВ ТП – 128 – ТП – 159 (выведен с землей) | 2012-01-24 20:13 | 2012-01-24 22:47 | пробой изоляции | 2012-02-19 17:50 | 619:03 | 0.10694 | 2.5667 | 80 | 6 | 2024.792
7 | 2012-02-13 | ПС «Неболочи» откл. МВ Л – 5 | ВЛ 10 кВ ТП - 7 | 2012-02-13 14:35 | 2012-02-13 15:05 | обрыв провода | 2012-02-13 17:05 | 2:00 | 0.020833 | 0.5 | 80 | 10 | 657.4
8 | 2012-02-14 | ПС «Пестово» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ ТП - 6 | 2012-02-14 18:03 | 2012-02-14 20:23 | пробой штыревого изол. | 2012-02-14 20:23 | 0:00 | 0.097222 | 2.3333 | 80 | 10 | 3067.8667
9 | 2012-02-22 | ПС «Прогресс» откл. Л – 17 | КЛ 10 кВ ПС «Прогресс» РП – 7 ,Л - 17 | 2012-02-22 23:55 | 2012-02-23 01:00 | пробой изоляции | 2012-03-01 17:20 | 184:20 | 0.045139 | 1.0833 | 80 | 10 | 1424.3667
10 | 2012-03-03 | РП - 2 яч. 4 откл. Л - 8 | КЛ 10 кВ РП - 9 - ТП - 147 | 2012-03-03 19:19 | 2012-03-03 19:35 | пробой изоляции | 2012-03-14 19:22 | 263:47 | 0.011111 | 0.26667 | 80 | 10 | 350.6133
11 | 2012-03-03 | ПС «Пестово» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2012-03-03 23:41 | 2012-03-04 00:20 | пробой штыревого изол. | 2012-03-04 02:14 | 1:54 | 0.027083 | 0.65 | 80 | 10 | 854.62
12 | 2012-03-04 | ПС «Пестово» откл. Л - 5 | КЛ 10 кВ ТП - 28а - ТП - 20 | 2012-03-04 20:15 | 2012-03-04 22:20 | пробой изоляции | 2012-03-16 15:55 | 281:35 | 0.086806 | 2.0833 | 80 | 10 | 2739.1667
13 | 2012-03-19 | ПС «Пестово» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2012-03-19 17:27 | 2012-03-19 19:00 | птица на ВЛ | 2012-03-19 19:00 | 0:00 | 0.064583 | 1.55 | 80 | 10 | 2037.94
среднее по БФ |  |  |  |  | 14:21 |  |  | 1352:44 |  |  |  |  | 17517.5187
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2012 года
1 | 2012-01-01 | ПС «Волот» откл. Л - 12 | Л-12 | 2012-01-01 13:37 | 2012-01-01 13:42 | Срабатывание РЗА | 2012-01-01 13:42 | 0:00 | 0.0034722 | 0.083333 | 80 | 10 | 109.5667
2 | 2012-01-07 | ПС «Волот» откл. Л - 12 | КТП – 11,РУ 10 кВ (сгорели 3 ПК) | 2012-01-07 06:12 | 2012-01-07 11:00 | Вкл. после обхода | 2012-01-07 11:00 | 0:00 | 0.2 | 4.8 | 80 | 10 | 6311.04
3 | 2012-02-02 | ТП - 42 | Т - 1 | 2012-02-02 14:00 | 2012-02-02 16:11 | нагрев шпильки трансф. | 2012-02-02 16:11 | 0:00 | 0.090972 | 2.1833 | 80 | 10 | 2870.6467
4 | 2012-02-04 | ПС "Шелонь" Л - 2 | ВЛ 10 кВ ТП - 43 - ТП - 49 | 2012-02-04 08:00 | 2012-02-04 10:30 | обрыв провода | 2012-02-04 10:30 | 0:00 | 0.10417 | 2.5 | 80 | 10 | 3287
5 | 2012-02-11 | ПС "Русса" Л - 9 на РП - 2 | КЛ 10 кВ ТП - 74 - ТП - 75 | 2012-02-11 10:40 | 2012-02-11 11:31 | пробой изоляции |  | -40950.4799 | 0.035417 | 0.85 | 80 | 10 | 1117.58
6 | 2012-02-23 | ПС «Шелонь» откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2012-02-23 07:50 | 2012-02-23 09:36 | падение веток на ВЛ | 2012-02-23 09:36 | 0:00 | 0.073611 | 1.7667 | 80 | 10 | 2322.8133
7 | 2012-03-19 | ПС «Шимск» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ , ТП – 13, ТП - 16 | 2012-03-19 23:30 | 2012-03-20 05:25 | Пробой проходных изоляторов | 2012-03-20 05:25 | 0:00 | 0.24653 | 5.9167 | 80 | 10 | 7779.2333
8 | 2012-03-20 | ПС «Шимск» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ, ТП – 13, ТП - 16 | 2012-03-20 06:35 | 2012-03-20 08:00 | пробой разрядников | 2012-03-20 08:00 | 0:00 | 0.059028 | 1.4167 | 80 | 10 | 1862.6333
9 | 2012-03-24 | ПС «Шимск» откл. Л - 2 | ТП - 15 | 2012-03-24 00:45 | 2012-03-24 02:33 | Пробой проходного изолятора | 2012-03-24 02:33 | 0:00 | 0.075 | 1.8 | 80 | 10 | 2366.64
10 | [5 empty] | порван сторонней орган. |  | 0:00 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0
11 | [5 empty] | РУ 6 кВ |  | 0:00 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0
среднее по СФ |  |  |  |  | 21:19 |  |  | -40950.4799 |  |  |  |  | 28027.1533
91.3875
среднее по НОКЭ |  |  |  | 59 | 91:23 |  |  | -40806.9828 |  |  |  |  | 99107.8435

## ноэ
|  | Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за I квартал 2012 года. | [7 empty] | время | ток | напряжение | недоотпуск
|  | Наименование | Наименование поврежденной линии, | время |  | Дефект | Устранение повреждения
|  | № п/ст, РП, ТП | оборудования
№ | ДАТА |  | 6-10 кВ | Откл. | вкл |  | дата | Прод-ть
4 КВАРТАЛ 2010 года
Великий Новгород I квартал 2011 года.
1 | 2012-01-01 | РП – 27 откл. МВ яч. на ТП - 117 | КЛ 6 кВ РП – 27 – ТП - 117 | 2012-01-01 16:55 | 2012-01-01 17:48 | пробой изоляции | 2012-01-03 16:32 | 46:44 | 0.036806 | 0.88333 | 20 | 6 | 174.211
2 | 2012-01-12 | ТП – 49 откл. МВ на ТП - 192 | ТП - 613 | 2012-01-12 21:19 | 2012-01-12 22:40 | поврежд.трансформатора | 2012-01-13 18:00 | 19:20 | 0.05625 | 1.35 | 15 | 6 | 199.6853
3 | 2012-01-19 | В РП – 32 откл. МВ ф. 35 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП-32,ф.35 | 2012-01-19 19:40 | 2012-01-19 19:40 | пробой изоляции | 2012-01-20 19:00 | 23:20 | 0.00017361 | 0.0041667 | 110 | 6 | 4.5196
4 | 2012-01-19 | РП - 32 откл. МВ ф.58 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП-32,ф.58 | 2012-01-19 23:10 | 2012-01-19 23:16 | пробой изоляции | 2012-01-24 15:25 | 112:09 | 0.0041667 | 0.1 | 125 | 6 | 123.2625
5 | 2012-02-09 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.45 | КЛ 6 кВ ПС "Базовая" - РП - 3,ф.45 | 2012-02-09 07:12 | 2012-02-09 07:12 | пробой изоляции | 2012-02-15 10:40 | 147:28 | 0 | 0 | 167 | 6 | 0
6 | 2012-02-13 | ПС "Антоново" земля на секции Т - 1 | ТП – 253 каб. перемычка на Т - 2 | 2012-02-13 08:45 | 2012-02-13 09:00 | пробой изоляции | 2012-02-14 16:00 | 31:00 | 0.010417 | 0.25 | 160 | 6 | 394.44
7 | 2012-02-17 | ПС "Базовая" откл. МВ ф.17 | КЛ 6 кВ ПС "Базовая" -РП-35,ф.17 | 2012-02-17 05:35 | 2012-02-17 06:40 | пробой изоляции | 2012-02-21 15:00 | 104:20 | 0.045139 | 1.0833 | 72 | 6 | 769.158
8 | 2012-02-19 | ТП - 223 | ячейка Т – 2 , сгорели 2 ПК | 2012-02-19 17:00 | 2012-02-19 17:50 | повреждение оборудования | 2012-02-22 13:23 | 67:33 | 0.034722 | 0.83333 | 300 | 6 | 2465.25
9 | 2012-02-25 | ТП - 352 | В ТП – 352 каб. воронка на ТП - 253 | 2012-02-25 10:02 | 2012-02-25 10:40 | пробой изоляции | 2012-02-28 14:45 | 76:05 | 0.026389 | 0.63333 | 10 | 6 | 62.453
10 | 2012-02-26 | ТП – 82 | КЛ 6 кВ Т - 1 | 2012-02-26 10:25 | 2012-02-26 11:00 | пробой изоляции | 2012-02-29 14:00 | 75:00 | 0.024306 | 0.58333 | 10 | 6 | 57.5225
11 | 2012-03-01 | ПС "Рогавка" откл. Л - 1 | ВЛ 10 кВ | 2012-03-01 02:10 | 2012-03-01 09:15 | не обнаружена | 2012-03-01 14:30 | 5:15 | 0.29514 | 7.0833 | 19 | 10 | 2211.8771
12 | 2012-03-01 | ПС «Районная» откл.МВ ф. 46 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП-27, ф.46 | 2012-03-01 18:12 | 2012-03-01 18:42 | пробой изоляции | 2012-03-16 15:50 | 357:08 | 0.020833 | 0.5 | 110 | 6 | 542.355
13 | 2012-03-01 | РП – 27 откл. МВ на ТП - 119 | ТП – 487 каб. выход на ТП - 389 | 2012-03-01 18:12 | 2012-03-01 19:46 | пробой изоляции | 2012-03-03 14:40 | 42:54 | 0.065278 | 1.5667 | 70 | 6 | 1081.423
14 | 2012-03-14 | ПС "Районная" откл. МВ ф.35 | ПС "Районная" - РП - 32, ф.35 | 2012-03-14 13:55 | 2012-03-14 13:55 | пробой изоляции | 2012-03-20 14:40 | 144:45 | 0 | 0 | 45 | 6 | АВР
15 | 2012-03-15 | ПС "Мостищи" откл. МВ ф.27 | ТП - 562 | 2012-03-15 14:40 | 2012-03-15 16:00 | кот на шинах | 2012-03-15 16:00 | 0:00 | 0.055556 | 1.3333 | 5 | 6 | 65.74
среднее по НО |  |  |  |  | 16:12 |  |  | 1253:01 |  |  |  |  | 8151.897
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2012 года
1 | 02,01.12 | ПС «Вишерская» откл. Л - 17 | ВЛ 10 кВ | 2012-01-02 22:20 | 2012-01-02 22:22 | Неизвестна | 2012-01-02 22:22 | 0:00 | 0.0013889 | 0.033333 | 80 | 10 | 43.8267
2 | 2012-01-07 | ПС «Чудово» откл. Л - 14 | ВЛ – КЛ – 10 кВ (резерв) | 2012-01-07 17:48 | 2012-01-07 17:56 | Не обнаружена | 2012-01-07 17:56 | 0:00 | 0.0055556 | 0.13333 | 80 | 10 | 175.3067
3 | 2012-02-06 | ПС «Чудово» | ТП - 71 | 2012-02-06 20:00 | 2012-02-07 02:30 | сгорела шпилька трансф. | 2012-02-07 02:30 | 0:00 | 0.27083 | 6.5 | 80 | 10 | 8546.2
4 | 2012-02-06 | ПС «Вишерская» откл. Л - 17 | ВЛ 10 кВ | 2012-02-06 23:08 | 2012-02-06 23:49 | пробой изолятора | 2012-02-06 23:49 | 0:00 | 0.028472 | 0.68333 | 80 | 10 | 898.4467
5 | [7 empty] | 0:00 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0
6 | [7 empty] | 0:00 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0
среднее по ЧФ |  |  |  |  | 7:21 |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 9663.78
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2012 года
1 | 2012-01-13 | ПС «Окуловка» откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ | 2012-01-13 14:32 | 2012-01-13 15:26 | пробой изоляции | 2012-01-13 15:26 | 0:00 | 0.0375 | 0.9 | 160 | 10 | 2366.64
2 | 2012-01-31 | ПС «Крестцы» откл. Л - 7 | КЛ 10 в ТП – 39 яч. на трансформатор | 2012-01-31 07:10 | 2012-01-31 15:35 | пробой изоляции | 2012-01-31 15:35 | 0:00 | 0.35069 | 8.4167 | 35 | 10 | 4841.4771
3 | 2012-02-20 | ПС "Окуловка" откл. Л-2,18 | КЛ 10 кВ ТП - 64 - ТП - 62 | 2012-02-20 17:43 | 2012-02-20 18:50 | пробой изоляции | 2012-02-24 13:47 | 90:57
4 | 2012-02-23 | ТПС «Угловка» откл. Л - 9 | КЛ 10 кВ ТПС «Угловка» РП - 1 | 2012-02-23 09:06 | 2012-02-23 11:08 | пробой изоляции | 2012-02-25 14:30 | 51:22 | 0.084722 | 2.0333 |  | 10 | 0
5 | 2012-02-28 | ПС "Окуловка" откл. Л-38 | КЛ 10 кВ ТП - 37 - ТП-43 | 2012-02-28 15:45 | 2012-02-28 16:05 | пробой изоляции | 2012-02-29 15:10 | 23:05 | 0.013889 | 0.33333 | 35 | 10 | 191.7417
6 | 2012-03-05 | ТПС «Окуловка» откл. Л - 6 | КЛ 10 кВ ТП - 10 - ТП - 27 | 2012-03-05 18:38 | 2012-03-05 19:25 | пробой изоляции | 2012-03-07 14:10 | 42:45 | 0.032639 | 0.78333 | 160 | 10 | 2059.8533
[5 empty] | 12:28 |  |  | 208:09 |  |  |  |  | 9459.7121
ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2012 года.
1 | 2012-01-04 | ПС «Лычково» откл. Л - 4 | ВЛ 10 кВ | 2012-01-04 11:15 | 2012-01-04 12:20 | Пробой изоляции | 2012-01-04 12:20 | 0:00 | 0.045139 | 1.0833 | 50 | 10 | 890.2292
2 | 2012-01-25 | ПС «Валдай» откючена. Л - 7 | КЛ 10 кВ ТП – 35 – ТП – 55 (выведен с землей) | 2012-01-25 16:20 | 2012-01-25 16:40 | пробой изоляции | 2012-02-03 17:00 | 216:20 | 0.013889 | 0.33333 | 50 | 10 | 273.9167
3 | 2012-01-28 | ПС «Валдай» откл. Л - 15 | КЛ 10 кВ ТП – 35 – ТП - 36 | 2012-01-28 06:47 | 2012-01-28 10:40 | Пробой изоляции | 2012-02-01 16:50 | 102:10 | 0.16181 | 3.8833 | 50 | 10 | 3191.1292
4 | 2012-02-02 | ПС «Валдай» Л – 18 (земля) | КЛ 10 кВ ТП – 10 – ТП - 24 | 2012-02-02 07:40 | 2012-02-02 08:50 | Пробой изоляции | 2012-02-08 15:20 | 150:30 | 0.048611 | 1.1667 | 50 | 10 | 958.7083
5 | 2012-02-08 | ПС «Валдай» откючена. Л - 7 | КЛ 10 кВ ТП – 35 – ТП – 55 (выведен с землей) | 2012-02-08 09:00 | 2012-02-08 15:00 | Пробой изоляции | 2012-02-10 17:40 | 50:40 | 0.25 | 6 | 50 | 10 | 4930.5
6 | 2012-03-09 | ПС "Валдай" откл. Л - 2 | ТП - 65 каб. выход на ВЛ 10 кВ (опора № 23); | 2012-03-09 15:00 | 2012-03-09 16:00 | Пробой изоляции | 2012-03-09 22:00 | 6:00 | 0.041667 | 1 | 50 | 10 | 821.75
7 | 2012-03-24 | ПС «Валдай» Л - 2 | ТП – 43 на Т - 1 | 2012-03-24 20:30 | 2012-03-24 20:50 | пробой изоляции | 2012-03-24 23:15 | 2:25 | 0.013889 | 0.33333 | 50 | 10 | 273.9167
среднее по ВФ |  |  |  |  | 12:28 |  |  | 528:05 |  |  |  |  | 11340.15
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2012 года.
1 | 2012-01-22 | ПС «Неболочи» откл. Л - 6 | ТП - 6 РУ 10 кВ | 2012-01-22 12:56 | 2012-01-22 15:10 | крыса | 2012-01-22 15:10 | 0:00 | 0.093056 | 2.2333 | 50 | 10 | 1835.2417
2 | 2012-01-24 | ПС «Огнеупоры» отключен МВ ф. «Боровичи» 3 | КЛ 6 кВ ТП – 128 – ТП – 159 (выведен с землей) | 2012-01-24 20:13 | 2012-01-24 22:47 | пробой изоляции | 2012-02-19 17:50 | 619:03 | 0.10694 | 2.5667 | 50 | 10 | 2109.1583
3 | 2012-02-13 | ПС «Неболочи» откл. МВ Л – 5 | ВЛ 10 кВ ТП - 7 | 2012-02-13 14:35 | 2012-02-13 15:05 | обрыв провода | 2012-02-13 17:05 | 2:00 | 0.020833 | 0.5 | 50 | 10 | 410.875
4 | 2012-02-14 | ПС «Пестово» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ ТП - 6 | 2012-02-14 18:03 | 2012-02-14 20:23 | пробой штыревого изол. | 2012-02-14 20:23 | 0:00 | 0.097222 | 2.3333 | 50 | 10 | 1917.4167
5 | 2012-02-22 | ПС «Прогресс» откл. Л – 17 | КЛ 10 кВ ПС «Прогресс» РП – 7 ,Л - 17 | 2012-02-22 23:55 | 2012-02-23 01:00 | пробой изоляции | 2012-03-01 17:20 | 184:20 | 0.045139 | 1.0833 | 50 | 10 | 890.2292
6 | 2012-03-03 | РП - 2 яч. 4 откл. Л - 8 | КЛ 10 кВ РП - 9 - ТП - 147 | 2012-03-03 19:19 | 2012-03-03 19:35 | пробой изоляции | 2012-03-14 19:22 | 263:47 | 0.011111 | 0.26667 | 50 | 10 | 219.1333
7 | 2012-03-03 | ПС «Пестово» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2012-03-03 23:41 | 2012-03-04 00:20 | пробой штыревого изол. | 2012-03-04 02:14 | 1:54 | 0.027083 | 0.65 | 50 | 10 | 534.1375
8 | 2012-03-04 | ПС «Пестово» откл. Л - 5 | КЛ 10 кВ ТП - 28а - ТП - 20 | 2012-03-04 20:15 | 2012-03-04 22:20 | пробой изоляции | 2012-03-16 15:55 | 281:35 | 0.086806 | 2.0833 | 50 | 10 | 1711.9792
среднее по БФ |  |  |  |  | 11:43 |  |  | 1352:39 |  |  |  |  | 9628.1708
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2012 года
1 | 2012-01-01 | ПС «Волот» откл. Л - 12 | Л-12 | 2012-01-01 13:37 | 2012-01-01 13:42 | Срабатывание РЗА | 2012-01-01 13:42 | 0:00 | 0.0034722 | 0.083333 | 44 | 10 | 60.2617
2 | 2012-01-07 | ПС «Волот» откл. Л - 12 | КТП – 11,РУ 10 кВ (сгорели 3 ПК) | 2012-01-07 06:12 | 2012-01-07 11:00 | Вкл. после обхода | 2012-01-07 11:00 | 0:00 | 0.2 | 4.8 | 10 | 10 | 788.88
3 | 2012-02-02 | ТП - 42 | Т - 1 | 2012-02-02 14:00 | 2012-02-02 16:11 | нагрев шпильки трансф. | 2012-02-02 16:11 | 0:00 | 0.090972 | 2.1833 | 30 | 10 | 1076.4925
4 | 2012-02-04 | ПС "Шелонь" Л - 2 | ВЛ 10 кВ ТП - 43 - ТП - 49 | 2012-02-04 08:00 | 2012-02-04 10:30 | обрыв провода | 2012-02-04 10:30 | 0:00 | 0.10417 | 2.5 | 40 | 10 | 1643.5
5 | 2012-02-11 | ПС "Русса" Л - 9 на РП - 2 | КЛ 10 кВ ТП - 74 - ТП - 75 | 2012-02-11 10:40 | 2012-02-11 11:31 | пробой изоляции |  | -40950.4799 | 0.035417 | 0.85 | 40 | 10 | 558.79
7 | 2012-03-19 | ПС «Шимск» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ , ТП – 13, ТП - 16 | 2012-03-19 23:30 | 2012-03-20 05:25 | Пробой проходных изоляторов | 2012-03-20 05:25 | 0:00 | 0.24653 | 5.9167 | 40 | 10 | 3889.6167
8 | 2012-03-20 | ПС «Шимск» откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ, ТП – 13, ТП - 16 | 2012-03-20 06:35 | 2012-03-20 08:00 | пробой разрядников | 2012-03-20 08:00 | 0:00 | 0.059028 | 1.4167 | 40 | 10 | 931.3167
9 | 2012-03-24 | ПС «Шимск» откл. Л - 2 | ТП - 15 | 2012-03-24 00:45 | 2012-03-24 02:33 | Пробой проходного изолятора | 2012-03-24 02:33 | 0:00 | 0.075 | 1.8 | 20 | 10 | 591.66
среднее по СФ |  |  |  |  | 17:45 |  |  | -40950.4799 |  |  |  |  | 9540.5175
среднее по НОКЭ |  |  | 51 |  | 77:57 |  |  | -40811.2342 |  |  |  |  | 57784.2274

## Лист2
| кол-во отключений, шт | недоотпуск э/э, кВт
Новгородское отделение | 17 | 8225.8545
Боровичский филиал | 13 | 17517.5187
Окуловский филиал | 6 | 12598.7971
Валдайский филиал | 10 | 23074.74
Старорусский филиал | 9 | 28027.1533
Чудовский филиал | 4 | 9663.78
ВСЕГО | 59 | 99107.8435