## Лист1
|  | Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за Iквартал 2017 года. |  |  |  |  | недоотпуск
№ | ДАТА | Наименование № п/ст, РП, ТП | Наименование поврежденной линии, оборудования 6-10 кВ | время |  | Дефект
|  |  |  | Откл. | вкл
4 КВАРТАЛ 2010 года
Великий Новгород I квартал 2017 года.
1 | 2017-01-09 | ПСАнтоново Ф14 | КЛ6 кВ ТП-70 РП-9 | 2017-01-09 09:00 | 2017-01-09 09:30 | пробой изоляции | 0
2 | 2017-01-08 | ПС Районная выключатель яч. Ф-13 | повреждение в сетях абонента | 2017-01-08 09:01 | 2017-01-08 15:27 | пробой изоляции | 6343.91
3 | 2017-01-24 | ТП-629 откл. ВВ на ТП-610 | КЛ 6кВ ТП-629 на ТП-610 | 2017-01-24 09:33 | 2017-01-24 17:25 | повреждение сторонней организацией | 775.732
4 | 2017-01-25 | земля на ПС Базовая ф.72Б | ПС Базовая на РП-16 КЛ 6кВ | 2017-01-25 21:43 | 2017-01-25 21:43 | пробой изоляции | 0
5 | 2017-01-27 | ПС Западная ф.6 на РП-33 | КЛ 10кВ ПС Западная ф.6 на РП-33 | 2017-01-27 00:40 | 2017-01-27 00:40 | пробой изоляции | 0
6 | 2017-02-04 | МВ РП-47 на ТП-210 | КЛ-6кВ от ТП-348 на ТП-210 | 2017-02-04 08:00 | 2017-02-04 08:40 | пробой изоляции | 98.61
7 | 2017-02-04 | МВ РП-11 нп ТП-148 на ТП-210 | КЛ-6кВ РП-11на ТП-148 | 2017-02-04 08:00 | 2017-02-04 09:08 | пробой изоляции | 279.395
8 | 2017-02-04 | ПС Районная Ф-24 | КЛ-6кВ Ф-24 | 2017-02-04 08:10 | 2017-02-04 08:34 | пробой изоляции | 394.44
9 | 2017-02-08 | ПС Мостищи Ф-9 | КЛ-10кВ Ф.9-на РП-5 | 2017-02-08 12:02 | 2017-02-08 12:30 | пробой изоляции | 76.69
10 | 2017-02-09 | ВВ в РП-49 на РП-48 сек.ф.-03 | КЛ 10кВ РП-48 на РП-49 сек. Ф.-03 | 2017-02-09 20:55 | 2017-02-09 21:55 | пробой изоляции | 164.35
11 | 2017-02-16 | ПС Базовая Ф-29 | КЛ-6кВ Ф-29 | 2017-02-16 08:25 | 2017-02-16 09:12 | пробой изоляции | 1390.401
12 | 2017-02-17 | в РП-26 МВ на ТП-383 | КЛ-10кВ от РП-26 на ТП-383 | 2017-02-17 16:08 | 2017-02-17 16:55 | пробой изоляции | 193.1112
13 | 2017-02-17 | ПС Базовая МВ ф.45 | ПС Базовая яч.ф.45 РП-3 | 2017-02-17 15:06 | 2017-02-17 15:06 | пробой изоляции | 0
14 | 2017-02-22 | ПС Насосная Ф-4 | КЛ-ВЛ-6кВ | 2017-02-22 15:05 | 2017-02-22 17:10 | поврежд. Оборуд. | 2054.375
15 | 2017-02-27 | ПС Базовая Ф-13 | в ТП-101 каб. Перемычка Т-1 на Т-2 | 2017-02-27 04:25 | 2017-02-27 05:18 | поврежд. Оборуд. | 609.7385
16 | 2017-02-28 | ПС Мостищи Ф-3 | КЛ 10кВ ТП-493 выход на ВЛ 10кВ ф.3 | 2017-02-28 15:30 | 2017-02-28 15:30 | повреждение сторонней организацией | 1027.1875
17 | 2017-03-07 | РП-21 МВ на ТП-459 Ф-31 | КЛ-6кВ РП-21 на ТП-459 | 2017-03-07 13:40 | 2017-03-07 14:38 | пробой изоляции | 47.6615
18 | 2017-03-10 | ТП-410 сгорелПК | нет | 2017-03-10 23:30 | 2017-03-11 00:50 | пробой изоляции | 65.74
19 | 2017-03-21 | ПС Мостищи Ф42 | нет | 2017-03-21 16:30 | 2017-03-21 18:10 | работа РЗА | 821.75
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ Iквартал 2017 года
1 | 2016-12-30 | ПС Чудово Л-13 в ТП-67 | КЛ 10кВ ТП-39- на ТП-36 | 2016-12-30 22:50 | 2016-12-31 00:40 | пробой изоляции | 0
2 | 2017-01-15 | Л-13 от ТП-67 на ТП-10 | ВЛ-10кВ | 2017-01-15 10:15 | 2017-01-15 12:20 | поврежд. Обор. | 0
3 | 2017-02-21 | ПС Энергомаш Л-7 | КЛ 10кВ ТП-63 на ТП-60 | 2017-02-21 19:14 | 2017-02-21 20:50 | повреждена кабельная воронка | 0
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2017 года
1 | 2017-01-24 | ПС 330 Окуловская Л-38 | ВЛ-10кВ | 2017-01-24 13:20 | 2017-01-24 13:50 | Сети МРСК | 821.75
2 | 2017-01-24 | ПС Окуловка Л-2 | ВЛ-10кВ | 2017-01-24 13:40 | 2017-01-24 14:30 | Сети МРСК | 547.8333
3 | 2017-01-25 | ПС Окуловка Л-1 | ВЛ-10кВ | 2017-01-25 00:20 | 2017-01-25 05:24 | Сети МРСК | 1665.4133
4 | 2017-02-20 | ПТС Окуловка Л-6 | ВЛ-10кВ | 2017-02-20 17:18 | 2017-02-20 17:55 | смежн.сети | 902.0076
5 | 2017-02-21 | ПС Угловка Л-9 | ВЛ-10кВ | 2017-02-21 01:32 | 2017-02-21 01:43 | Сети МРСК | 33.1439
6 | 2017-03-10 | ПТС Окуловка Л-6 | КЛ-10кВ от ТП-10 на ТП-27 | 2017-03-10 17:02 | 2017-03-10 17:39 | пробой изоляции | 902.0076
7 | 2017-03-11 | ТПС Угловка Л-6 | нет | 2017-03-11 21:29 | 2017-03-11 22:00 | Сети МРСК | 849.1417
8 | 2017-03-19 | ПС 330 Окуловская Л-38 | опорн. Изол в ТП-60 | 2017-03-19 08:29 | 2017-03-19 09:05 | повр.оборуд. | 581.799
9 | 2017-03-21 | ПС Окуловская 330 Л-30 | КЛ-ВЛ-10кВ ТП-52 на ТП-24 | 2017-03-21 21:36 | 2017-03-21 21:57 | пробой изоляции | 339.3827
10 | 2017-03-21 | ПС Окуловская 330 Л-30 | КЛ-ВЛ-10кВ ТП-60 на ТП-32 | 2017-03-21 21:36 | 2017-03-21 21:57 | пробой изоляции | 339.3827
11 | 2017-03-27 | ТПС Окуловка Л-6 | ТП-78(абонентская) | 2017-03-27 08:52 | 2017-03-27 09:36 | повреждение оборудования | 1072.6577
12 | 2017-03-28 | ПС Кулотино | нет | 2017-03-28 03:16 | 2017-03-28 03:27 | Ветер, шторм | 129.5626
ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ Iквартал 2017 года.
1 | 2017-01-20 | ПС Валдай Л-2 | ВЛ-10кВ | 2017-01-20 00:28 | 2017-01-20 01:08 | работа РЗА | 438.2667
2 | 2017-01-24 | ПС Валдай на РП-25 | КЛ-10кВ на РП-25 | 2017-01-24 05:06 | 2017-01-24 05:40 | повр.оборуд. | 558.79
3 | 2017-01-24 | ПС Валдай Л-14 | КЛ 10кВ ПС Валдай-ТП-52 | 2017-01-24 19:15 | 2017-01-24 19:15 | пробой АВР изоляции | 0
4 | 2017-02-14 | ПС Валдай Л-4 | ВЛ-10кВ | 2017-02-14 06:57 | 2017-02-14 08:05 | работа РЗА | 1117.58
5 | 2017-02-19 | ПС Валдай Л-2 | ВЛ-10кВ | 2017-02-19 15:37 | 2017-02-19 17:10 | шторм. Ветер.повр оборуд | 1018.97
6 | 2017-02-19 | ПС Валдай Л-18 | ВЛ-10кВ | 2017-02-19 17:20 | 2017-02-19 18:21 | шторм. Ветер. | 1670.8917
7 | 2017-02-19 | ПС Валдай Л-4 | ВЛ-10кВ | 2017-02-19 20:20 | 2017-02-19 20:39 | шторм. Ветер. | 260.2208
8 | 2017-03-23 | ПС Валдай Л-2 | нет | 2017-03-23 12:40 | 2017-03-23 13:15 | работа РЗА | 575.225
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2017года.
1 | 2017-01-01 | ПС Боровичи Л-13 в ТП-129 откл. МВ Л-13 на ТП-44. В ТП-75 откл МВ на ТП-21. | ВЛ-10 кВ | 2017-01-01 02:50 | 2017-01-01 03:45 | работа РЗА | 1054.5792
2 | 2017-01-01 | ПС Боровичи -6 Л-13 ВВ в ТП-191 на ТП-123 | ВЛ- 10кВ | 2017-01-01 03:25 | 2017-01-01 05:00 | работа РЗА | 1301.1042
3 | 2017-01-02 | ПС Прогресс Л-15 ВВ в ТП-179 | ВЛ-10 кВ | 2017-01-02 02:10 | 2017-01-02 04:30 | работа РЗА | 1150.45
4 | 2017-01-02 | ПС Прогресс Л-7 | ВЛ-10 кВ | 2017-01-02 02:40 | 2017-01-02 04:05 | работа РЗА | 3259.6083
5 | 2017-01-07 | ПС Боровичи Л-2 | повреждение в сетях МРСК | 2017-01-07 11:23 | 2017-01-07 11:50 | повреждение в сетях МРСК | 51.7702
6 | 2017-01-10 | ПС Хвойная Л-4 | нет | 2017-01-10 10:53 | 2017-01-10 11:13 | пожар под ВЛ | 547.8333
7 | 2017-01-15 | ПС Любытино Л-11 | ВЛ 10кВ | 2017-01-15 10:00 | 2017-01-15 11:55 | повреждение в сетях МРСК | 3150.0417
8 | 2017-01-15 | ПС "Пестово" Л-3 | КЛ ТП-91 на ВЛ 10кВ | 2017-01-15 13:15 | 2017-01-15 13:45 | поврежден кабельный выход | 410.875
9 | 2017-01-20 | ПС Посад Л-2 | повреждение в сетях МРСК | 2017-01-20 00:35 | 2017-01-20 00:55 | повреждение в сетях МРСК | 547.8333
10 | 2017-01-29 | ПС Неболочи Л-15 | ВЛ 10кВ на ТП-9 | 2017-01-29 15:16 | 2017-01-29 17:50 | повреждение оборудования | 5061.98
11 | 2017-02-14 | ПС Пестово Л-4 | обрыв ВЛ-10кВ | 2017-02-14 12:16 | 2017-02-14 12:50 | штормовой ветер | 745.0533
12 | 2017-02-15 | ПС Любытино Л-2 | ЛР на ТП-28 | 2017-02-15 10:00 | 2017-02-15 11:15 | повреждение оборудования | 719.0313
13 | 2017-03-04 | ПС Огнеупоры Ф04 | КЛ-6кВ ТП-167 на ТП-53 | 2017-03-04 22:35 | 2017-03-05 03:30 | пробой изоляции | 5817.99
14 | 2017-03-04 | ПС Огнеупоры Ф04 | КЛ-6кВ ТП-91 на ТП-98 | 2017-03-04 22:35 | 2017-03-05 03:30 | пробой изоляции | 5817.99
15 | 2017-03-04 | ПС Огнеупоры Ф04 | ТП-136 | 2017-03-04 22:35 | 2017-03-05 03:30 | работа РЗА | 5817.99
16 | 2017-03-07 | ПС Прогресс Л-13(МВ в ТП-129) | нет | 2017-03-07 16:10 | 2017-03-07 16:40 | работа РЗА | 451.9625
17 | 2017-03-13 | ПС Хвойная Л-2 | нет | 2017-03-13 10:30 | 2017-03-13 11:20 | работа РЗА | 1164.1458
18 | 2017-03-21 | ПС Прогресс Л-8 | КЛ-10КВ от ТП-24 на ТП-113 | 2017-03-21 10:15 | 2017-03-21 14:40 | пробой изоляции | 7258.7917
19 | 2017-03-21 | ПС Прогресс Л-13 | КЛ-10кВ от ТП-36 на ТП-80 | 2017-03-21 10:15 | 2017-03-21 15:00 | пробой изоляции | 4293.6437
20 | 2017-03-21 | ПС Прогресс Л-8 | КЛ-ВЛ 10кВ ТП-86 на ТП-117 | 2017-03-21 01:32 | 2017-03-21 05:05 | пробой изоляции | 5834.425
21 | 2017-03-23 | ПС Прогресс Л-15 | нет | 2017-03-23 07:05 | 2017-03-23 07:40 | работа РЗА | 575.225
22 | 2017-03-27 | ТПС Окуловка Л-6 | ТП-78(абонентская) | 2017-03-27 08:52 | 2017-03-27 09:36 | повреждение оборудования | 1072.6577
23 | 2017-03-27 | ПС Кулотино | нет | 2017-03-28 03:16 | 2017-03-28 03:27 | Ветер, шторм | 129.5626
24 | 2017-03-29 | ПС Пестово Л-4 | нет | 2017-03-29 18:23 | 2017-03-29 21:30 | работа РЗА | 5634.4658
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ II квартал 2016 года
1 | 2017-01-17 | ПС Русса Л-20 | КЛ 10кВ ТП-16 | 2017-01-17 14:10 | 2017-01-17 14:50 | повреждение сторонней организацией | 547.8333
2 | 2017-03-31 | ПС Русса Л-25 | КЛ-10кВ от ПС до РП-3 | 2017-03-31 21:30 | 2017-03-31 21:30 | пробой изоляции резервной линии | 0