## Лист1
Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за IV квартал 2013 года.
|  | Наименование | Наименование поврежденной линии, | время |  | Дефект
|  | № п/ст, РП, ТП | оборудования
№ | ДАТА |  | 6-10 кВ | Откл. | вкл
4 КВАРТАЛ 2010 года
Великий Новгород IV квартал 2013 года.
1 | 2013-10-07 | ТП - 629 откл. ВВ на РП - 36 | ВЛ 6 кВ РП - 36 - ТП - 629 | 2013-10-07 10:59 | 2013-10-07 12:24 | птица на ВЛ
2 | 2013-10-09 | ПС "Западная" яч.ф.03 | концевая муфта ф. 03 | 2013-10-09 06:08 | 2013-10-09 06:34 | пробой изоляции
3 | 2013-10-17 | РП - 20 откл.МВ на ТП - 363 |  | 2013-10-17 05:26 | 2013-10-17 05:26 | работа АВР
4 | 2013-10-18 | ПС "Базовая" "земля" ф.37 | КЛ 6кВ ТП - 172 - РП - 16 | 2013-10-17 21:52 | 2013-10-17 22:33 | пробой изоляции
5 | 2013-10-21 | ПС "ЖБИ" откл. ф.03 | л/р ВЛ 6 кВ на ТП - 650 | 2013-10-21 12:40 | 2013-10-21 13:55 | пробой опорного изолятора
6 | 2013-10-29 | ПС "Районная" откл. МВ ф.38 | КЛ 6 кВ РП - 24 - ТП - 431 | 2013-10-29 12:35 | 2013-10-29 13:26 | пробой изоляции
7 | 2013-10-29 | РП - 42 откл. ВВ на ТП - 202 | ВЛ 6 кВ ТП - 10 - ТП - 164 | 2013-10-29 13:30 | 2013-10-29 15:05 | штормовой ветер
8 | 2013-10-29 | ТП - 172 откл. ВВ на РП - 16 | ВЛ 6 кВ п/п 31 - ТП - 267 | 2013-10-29 13:40 | 2013-10-29 17:40 | повреждение опоры
9 | 2013-10-29 | ПС "Рышево" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-29 14:10 | 2013-10-29 16:30 | в сетях МРСК
10 | 2013-10-29 | ПС "Дубровка" "земля" на Л - 4 | ВЛ 10 кВ л/р 130 - ТП - 599 | 2013-10-29 16:00 | 2013-10-29 19:30 | обрыв провода
11 | 2013-11-01 | РП - 3 откл. МВ на ТП - 473 | КЛ 6 кВ ТП - 240 - ТП - 69 | 2013-11-01 17:25 | 2013-11-01 18:28 | пробой изоляции
12 | 2013-11-04 | ТП - 172 откл. ВВ на РП - 16 | КЛ - ВЛ 6 кВ | 2013-11-04 14:27 | 2013-11-04 16:21 | штормовой ветер
13 | 2013-11-04 | ПС "Мостищи" откл. МВ ф.03 | ТП "Метер" | 2013-11-04 14:27 | 2013-11-05 01:03 | сети абонента
14 | 2013-11-04 | ПС "Западная" яч.ф.14, 31 |  | 2013-11-04 14:30 | 2013-11-04 15:23 | в сетях МРСК
15 | 2013-11-04 | ПС "Мостищи" откл. МВ ф.07 | КЛ - ВЛ 10 кВ | 2013-11-04 18:01 | 2013-11-04 19:23 | штормовой ветер
16 | 2013-11-04 | РП - 27 откл. МВ на ТП - 119 | КЛ - ВЛ 6 кВ | 2013-11-04 18:55 | 2013-11-04 20:50 | штормовой ветер
17 | 2013-11-04 | ТП - 172 откл. ВВ на РП - 16 | ВЛ 6 кВ п/п 31 - ТП - 267 | 2013-11-04 18:00 | 2013-11-04 20:35 | дерево на ВЛ
18 | 2013-11-04 | ПС "Пролетарий" | ВЛ 35 кВ | 2013-11-04 18:00 | 2013-11-05 01:00 | в сетях МРСК
19 | 2013-11-05 | ПС "Мостищи" откл. МВ ф.42 | КЛ - ВЛ 10 кВ | 2013-11-05 02:51 | 2013-11-05 03:04 | штормовой ветер
20 | 2013-11-05 | ПС "Западная" откл. Т-2 | Т - 2 | 2013-11-05 04:29 | 2013-11-05 05:00 | в сетях МРСК
21 | 2013-11-05 | ПС "Районная" откл. МВ ф.28 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 47, ф.28 | 2013-11-05 18:00 | 2013-11-05 18:40 | пробой изоляции
22 | 2013-11-10 | ПС "Мостищи" откл. МВ ф.39 | КЛ 10 кВ ПС "Мостищи" - РП - 5, ф.39 | 2013-11-10 14:50 | 2013-11-10 15:35 | пробой изоляции
23 | 2013-11-10 | ПС "Районная" откл. МВ ф.06 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 7, ф.06 | 2013-11-10 19:03 | 2013-11-10 19:03 | пробой изоляции
24 | 2013-11-11 | ПС "Районная" откл. секция Т - 1 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 7, ф.15 | 2013-11-11 | 2013-11-11 02:03 | пробой изоляции
25 | 2013-11-14 | РП - 24 откл. МВ на ТП - 359 | КЛ 6 кВ ТП - 359 - ТП - 264 | 2013-11-14 19:52 | 2013-11-14 23:15 | пробой изоляции
26 | 2013-11-14 | РП - 24 откл. МВ на ТП - 359 | КЛ 6 кВ ТП - 354 -ТП - 6 | 2013-11-14 19:52 | 2013-11-14 23:15 | пробой изоляции
27 | 2013-11-16 | РП - 25 откл. МВ на ТП - 409 | каб. разделка 10 кВ ТП - 409 - на ТП - 263 | 2013-11-16 02:25 | 2013-11-16 03:08 | пробой изоляции
28 | 2013-11-16 | РП - 3 откл. МВ на ТП - 473 | КЛ 6 кВ ТП - 473 - ТП - 240 | 2013-11-16 12:51 | 2013-11-16 14:11 | пробой изоляции
29 | 2013-11-17 | ПС "Рышево" откл. Л - 3, ПС "Новоселицы" отл. Л - 6 | ВЛ 10 | 2013-11-17 21:30 | 2013-11-17 22:00 | обрыв провода
30 | 2013-11-28 | ПС "Насосная" откл. МВ ф.04 | каб. выход 10 кВ с ТП - 166 на ВЛ 10 кВ ф.04 | 2013-11-28 03:10 | 2013-11-28 04:18 | пробой изоляции
31 | 2013-11-30 | ПС "Районная" откл. МВ ф.06 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 7, ф.06 | 2013-11-30 19:15 | 2013-11-30 19:15 | пробой изоляции
32 | 2013-12-02 | ПС "Пролетарий" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2013-12-02 05:30 | 2013-12-02 10:20 | дерево на ВЛ
33 | 2013-12-04 | РП - 25 откл. МВ на ТП - 379 | КЛ 6 кВ РП - 25 - ТП - 379 | 2013-12-04 17:20 | 2013-12-04 18:26 | пробой изоляции
34 | 2013-12-06 | РП - 42 откл. МВ на ТП - 202 | ВЛ 6 кВ ТП - 164 - п/п 5 | 2013-12-06 19:27 | 2013-12-06 20:05 | дерево на ВЛ
35 | 2013-12-07 | ПС "Савино" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ л/р 130 - ТП - 599 | 2013-12-07 10:00 | 2013-12-07 15:00 | обрыв провода
36 | 2013-12-08 | ТП - 5 откл. МВ ф.27 | КЛ 10 кВ ТП - 2 - ТП - 36 | 2013-12-08 19:22 | 2013-12-08 19:45 | пробой изоляции
37 | 2013-12-10 | ТП - 5 откл. МВ ф.05 | КЛ 10 кВ ТП - 2 - ТП - 36 | 2013-12-10 05:40 | 2013-12-10 06:45 | пробой изоляции
38 | 2013-12-10 | ПС "Районная" откл. МВ ф.28 | КЛ 10 кВ ТП - 464 - РП - 24 | 2013-12-10 22:38 | 2013-12-10 23:18 | пробой изоляции
39 | 2013-12-10 | ПС "Районная" откл. МВ ф.46 | РП - 27 ячейка на ТП - 396 | 2013-12-10 22:38 | 2013-12-10 23:54 | повреждение оборудования
40 | 2013-12-13 | РП - 27 откл. МВ на ТП - 119 | ТП - 487 | 2013-12-13 06:10 | 2013-12-13 08:43 | повреждение трансформатора
41 | 2013-12-13 | ТП - 5 откл. МВ ф.27 | КЛ 10 кВ ТП - 2 - ТП - 5 | 2013-12-13 13:50 | 2013-12-13 15:00 | пробой изоляции
42 | 2013-12-18 | ПС "Районная" откл. МВ ф.28 | КЛ 6 кВ ПС "Районная" РП - 47, ф.28 | 2013-12-18 18:13 | 2013-12-18 18:34 | пробой изоляции
43 | 2013-12-22 | ПС "ЖБИ" откл. МВ ф. 2 | КЛ 6 кВ ТП - 154 - ТП - 50 | 2013-12-22 06:15 | 2013-12-22 07:10 | повреждение концевой воронки
44 | 2013-12-26 | РП - 5 откл. МВ на ТП - 248 | КЛ 10 кВ ТП - 248 - ТП - 519 | 2013-12-26 08:15 | 2013-12-26 09:20 | пробой изоляции
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2013 года
1 | 2013-10-05 | ПС "Вишерская" откл. Л - 18 | КЛ - ВЛ 10 кВ | 2013-10-05 13:31 | 2013-10-05 13:34 | работа РЗА
2 | 2013-10-24 | ПС "Чудово" откл. Л - 16 | ТП - 47 | 2013-10-24 00:45 | 2013-10-24 02:03 | животное в ТП
3 | 2013-10-29 | ПС "Чудово" откл. Л - 13 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-29 14:09 | 2013-10-29 15:10 | штормовой ветер
4 | 2013-10-29 | ПС "Вишерская" откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-29 14:27 | 2013-10-29 14:55 | штормовой ветер
5 | 2013-11-04 | ПС "Чудово" откл. Л - 13 | ВЛ 10 кВ | 2013-11-04 20:04 | 2013-11-04 20:45 | штормовой ветер
6 | 2013-11-04 | ПС "Вишерская" откл. Л - 18 | ВЛ 10 кВ | 2013-11-04 20:30 | 2013-11-04 20:40 | штормовой ветер
7 | 2013-12-13 | ПС "Чудово" откл. Л - 5 | ВЛ 10 кВ | 2013-12-13 10:52 | 2013-12-13 11:00 | отгорел шлейф
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2013 года
1 | 2013-10-09 | ПС "Окуловка" откл. Л - 6 | КЛ - ВЛ 10 кВ | 2013-10-09 09:50 | 2013-10-09 09:57 | работа РЗА
2 | 2013-10-09 | ПС "Окуловка" откл. Л - 5 | КЛ 10 кВ ТП - 96 - ТП - 72 | 2013-10-09 04:50 | 2013-10-09 05:50 | пробой изоляции
3 | 2013-10-11 | ПС "Окуловка" откл. Л - 38 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-11 20:02 | 2013-10-11 22:11 | наброс на ВЛ
4 | 2013-10-11 | ПС "Окуловка" откл. Л - 6 | ТП - 25 | 2013-10-11 20:29 | 2013-10-11 21:30 | повреждение ведомственной подстанции
5 | 2013-10-11 | ПС "Окуловка" откл. Л - 18 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-11 21:16 | 2013-10-12 12:00 | наброс на ВЛ
6 | 2013-10-13 | ПС "Окуловка" откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-13 22:29 | 2013-10-13 22:31 | работа РЗА
7 | 2013-10-22 | ПС "Любытино" откл. Л - 11 "земля" | ВЛ 10 кВ | 2013-10-22 10:05 | 2013-10-22 10:25 | ветка на ВЛ
8 | 2013-10-24 | ПС "Кулотино" откл. Л - 3 | ТП - 7 | 2013-10-24 14:15 | 2013-10-24 14:35 | работа РЗА
9 | 2013-10-29 | ПС "Кулотино" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-29 10:20 | 2013-10-29 11:20 | падение дерева
10 | 2013-10-29 | ПС "Крестцы" откл. Л - 1 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-29 14:10 | 2013-10-29 15:45 | штормовой ветер
11 | 2013-10-29 | ПС "Крестцы" откл. Л - 11 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-29 14:20 | 2013-10-29 16:40 | штормовой ветер
12 | 2013-10-29 | ПС "Крестцы" откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-29 15:15 | 2013-10-29 16:45 | штормовой ветер
13 | 2013-10-29 | ПС "Окуловка" откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-29 15:00 | 2013-10-29 15:19 | штормовой ветер
14 | 2013-10-31 | ПС "Окуловка" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-31 15:19 | 2013-10-31 15:26 | дерево на ВЛ
15 | 2013-11-04 | ПС "Угловка" откл. Л - 3. | ВЛ 10 кВ | 2013-11-04 11:10 | 2013-11-04 11:15 | штормовой ветер
16 | 2013-11-04 | ПС "Угловка" откл. Л - 9. | ВЛ 10 кВ | 2013-11-04 12:11 | 2013-11-04 12:18 | штормовой ветер
17 | 2013-11-04 | ПС "Угловка" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2013-11-04 13:25 | 2013-11-04 13:31 | штормовой ветер
18 | 2013-11-04 | ПС "Угловка" откл. Л - 9. | ВЛ 10 кВ | 2013-11-04 14:43 | 2013-11-04 16:31 | штормовой ветер
19 | 2013-11-04 | ПС "Угловка" откл. Л - 3. | ВЛ 10 кВ | 2013-11-04 15:03 | 2013-11-04 15:18 | штормовой ветер
20 | 2013-11-04 | ПС "Окуловка" откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ | 2013-11-04 16:55 | 2013-11-04 20:38 | штормовой ветер
21 | 2013-11-04 | ПС "Угловка" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2013-11-04 20:45 | 2013-11-04 21:10 | штормовой ветер
22 | 2013-11-04 | ПС "Угловка" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2013-11-04 21:25 | 2013-11-04 22:10 | штормовой ветер
23 | 2013-11-04 | ПС "Крестцы" откл. Л - 11 | ВЛ 10 кВ | 2013-11-04 14:26 | 2013-11-04 14:50 | штормовой ветер
24 | 2013-11-04 | ПС "Крестцы" откл. Л - 1,6,7,11 | ВЛ 10 кВ | 2013-11-04 17:10 | 2013-11-04 17:37 | штормовой ветер
25 | 2013-11-04 | ПС "Крестцы" откл. Л - 11 | ВЛ 10 кВ | 2013-11-04 18:47 | 2013-11-04 18:55 | штормовой ветер
26 | 2013-11-30 | ПС "Крестцы" откл. Л - 12 | ВЛ 10 кВ | 2013-11-30 16:22 | 2013-11-30 22:07 | дерево на ВЛ
27 | 2013-12-02 | ПС "Крестцы" откл. Л - 1 | ВЛ 10 кВ | 2013-12-02 06:40 | 2013-12-02 08:46 | дерево на ВЛ
28 | 2013-12-06 | ПС "Крестцы" откл. Л - 11 | ВЛ 10 кВ | 2013-12-06 21:33 | 2013-12-06 21:55 | дерево на ВЛ
29 | 2013-12-06 | ПС "Крестцы" откл Л - 11 | ВЛ 10 кВ | 2013-12-06 22:45 | 2013-12-06 23:10 | дерево на ВЛ
30 | 2013-12-09 | ПС "Угловка" откл. Л - 6 | КЛ 10 кВ ПС "Угловка" - л/р 2 | 2013-12-09 16:26 | 2013-12-09 16:36 | пробой изоляции
31 | 2013-12-12 | ПС "Окуловка-330" откл. Л-5 | ВЛ 10 кВ ТП - 14 - ТП - 71 | 2013-12-12 04:21 | 2013-12-12 05:57 | налипание снега
32 | 2013-12-13 | ПС "Окуловка" откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ ТП - 26 - ТП - 45 | 2013-12-13 04:50 | 2013-12-13 05:10 | пробой штыревого изолятора
ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2013 года.
1 | 2013-10-17 | ПС "Валдай" Л - 7 "земля" | КЛ 10 кВ ТП - 55 - ТП - 35 | 2013-10-17 | 2013-10-19 19:00 | пробой изоляции
2 | 2013-10-24 | ПС "Валдай" Л - 7 | КЛ 10 кВ ТП - 5 - ТП - 36 | 2013-10-24 21:09 | 2013-10-24 23:35 | пробой изоляции
3 | 2013-10-26 | ПС"Валдай" откл. Л - 2 | ТП - 46 | 2013-10-26 22:10 | 2013-10-26 22:37 | повреждение ведомственной подстанции
4 | 2013-10-29 | ПС "Лычково" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-29 12:45 | 2013-10-29 13:15 | штормовой ветер
5 | 2013-10-29 | ПС "Марево" откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-29 12:40 | 2013-10-29 13:35 | падение дерева
6 | 2013-10-29 | ПС "Марево" откл. Л - 3 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-29 16:45 | 2013-10-29 17:10 | падение дерева
7 | 2013-11-04 | ПС "Лычково" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2013-11-04 16:40 | 2013-11-04 16:50 | падение дерева
8 | 2013-12-02 | ПС "Лычково" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2013-12-02 07:15 | 2013-12-02 07:25 | штормовой ветер
9 | 2013-12-05 | ПС "Лычково" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2013-12-05 03:40 | 2013-12-05 05:00 | налипание снега
10 | 2013-12-05 | ПС "Валдай" Л - 7 | КЛ 10 кВ ТП - 35 - ТП - 6 | 2013-12-05 21:07 | 2013-12-05 23:15 | пробой изоляции
11 | 2013-12-07 | ПС "Валдай" откл. Л - 4 | ВЛ 10 кВ | 2013-12-07 14:50 | 2013-12-07 17:20 | обрыв провода
12 | 2013-12-10 | ПС "Лычково" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2013-12-10 21:00 | 2013-12-10 21:40 | не обнаружено
13 | 2013-12-12 | ПС "Лычково" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2013-12-12 15:00 | 2013-12-12 21:40 | обрыв провода
14 | 2013-12-16 | ПС "Лычково" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2013-12-16 19:30 | 2013-12-16 19:50 | работа РЗА
15 | 2013-12-21 | ПС "Марево" откл. Л - 6 | ВЛ 10 кВ | 2013-12-21 18:00 | 2013-12-21 19:40 | пробой проходного изолятора
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2013 года.
1 | 2013-10-05 | ПС "Любытино" откл. Л - 11 | ТП - 3 | 2013-10-05 23:15 | 2013-10-05 23:43 | животное на оборудовании
2 | 2013-10-09 | ТП - 27 РУ 10 кВ | сгорели 2 ПК | 2013-10-09 21:50 | 2013-10-09 23:50 | работа РЗА
3 | 2013-10-19 | ПС "Пестово" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-19 05:43 | 2013-10-19 08:25 | ветка на ВЛ
4 | 2013-10-25 | ПС "Пестово" откл. Л - 2 | КЛ 10 кВ ТП - 1 - ТП - 25 | 2013-10-25 00:02 | 2013-10-25 01:58 | пробой изоляции
5 | 2013-10-25 | ПС "Любытино" откл. Л - 11 | ТП - 13 | 2013-10-25 23:30 | 2013-10-26 03:08 | повреждение разрядника
6 | 2013-10-25 | ТП - 29 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-26 12:00 | 2013-10-26 16:25 | отгорел шлейф на л/р
7 | 2013-10-28 | ПС "Огнеупоры" откл. Л Боровичи-4 | КЛ 6 кВ ТП - 48 - ТП - 167 | 2013-10-28 17:20 | 2013-10-28 17:40 | пробой изоляции
8 | 2013-10-28 | ПС "Огнеупоры" откл. Л Боровичи-3 | КЛ 6 кВ ТП - 2 - ТП - 159 | 2013-10-28 17:30 | 2013-10-28 19:40 | пробой изоляции
9 | 2013-10-29 | ТП - 123 откл. МВ ф. Боровичи - 6 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-29 13:06 | 2013-10-29 14:03 | штормовой ветер
10 | 2013-10-29 | РП - 7 откл. яч. 3,7 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-29 13:13 | 2013-10-29 13:45 | штормовой ветер
11 | 2013-10-29 | ТП - 129 откл. МВ на ТП - 101 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-29 13:41 | 2013-10-29 14:10 | штормовой ветер
12 | 2013-10-29 | ТП - 129 откл. МВ на ТП - 101 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-29 14:45 | 2013-10-29 15:15 | штормовой ветер
13 | 2013-10-29 | ТП - 123 откл. МВ ф. Боровичи - 6 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-29 15:00 | 2013-10-29 16:13 | штормовой ветер
14 | 2013-10-29 | ПС "Любытино" откл. Л - 11 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-29 11:50 | 2013-10-29 14:50 | штормовой ветер
15 | 2013-10-29 | ПС "Пестово" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-29 14:30 | 2013-10-29 15:53 | штормовой ветер
16 | 2013-10-29 | ПС "Хвойная" откл. Л - 4 | ВЛ 10 кВ | 2013-10-29 15:15 | 2013-10-29 17:35 | штормовой ветер
17 | 2013-10-29 | ПС "Мошенское" откл. Л - 1,6,8 | ВЛ 110 кВ | 2013-10-29 16:32 | 2013-10-29 18:22 | в сетях МРСК
18 | 2013-11-04 | ТП - 123 откл. МВ ф. Боровичи - 6 | ВЛ 10 кВ | 2013-11-04 15:35 | 2013-11-04 15:45 | штормовой ветер
19 | 2013-11-04 | РП - 5 откл. Л - 14 | ВЛ 10 кВ ТП - 153 - ТП - 132 | 2013-11-04 21:15 | 2013-11-04 22:12 | штормовой ветер
20 | 2013-11-04 | РП - 7 откл. МВ Л - 16 | ВЛ 10 кВ | 2013-11-04 21:20 | 2013-11-04 22:03 | штормовой ветер
21 | 2013-11-05 | РП - 1 откл. МВ Л - 12 | ВЛ 10 кВ | 2013-11-05 01:58 | 2013-11-05 02:12 | штормовой ветер
22 | 2013-11-05 | ТП - 129 откл. МВ на ТП - 43 | КЛ 10 кВ РП - 26 - ТП - 46 | 2013-11-05 23:05 | 2013-11-05 23:20 | пробой изоляции
23 | 2013-11-05 | РП - 9 откл. МВ яч. № 8 | КЛ 10 кВ РП - 9 - ТП - 147 | 2013-11-05 01:58 | 2013-11-05 02:10 | пробой изоляции
24 | 2013-11-06 | ПС "Хвойная" откл. Л - 2 | ВЛ 10 кВ | 2013-11-06 14:00 | 2013-11-06 16:45 | работа РЗА
25 | 2013-11-06 | РП - 5 откл. МВ Л - 7 | КЛ 10 кВ ТП - 12 - ТП - 65 | 2013-11-06 09:45 | 2013-11-06 13:00 | пробой изоляции
26 | 2013-11-06 | РП - 1 откл. МВ Л - 11 | КЛ 10 кВ ТП - 165 - ТП - 178 | 2013-11-06 09:45 | 2013-11-06 11:45 | работа РЗА
27 | 2013-11-30 | ПС "Неболичи" откл. Л - 5 | ВЛ 10 кВ | 2013-11-30 22:55 | 2013-11-30 23:15 | работа РЗА
28 | 2013-12-04 | ПС "Огнеупоры" откл. Ф.Боровичи - 5 | КЛ 10 кВ ПС "Огнеупоры" - ТП - 1 | 2013-12-04 17:27 | 2013-12-04 18:10 | пробой изоляции
29 | 2013-12-13 | ПС "Огнеупоры" откл. МВ ф.Боровичи -1 | ВЛ 10 кВ | 2013-12-13 16:05 | 2013-12-13 16:44 | штормовой ветер
30 | 2013-12-13 | ПС "Огнеупоры" откл. МВ ф.Боровичи -1 | ВЛ 10 кВ | 2013-12-13 17:15 | 2013-12-13 17:55 | штормовой ветер
31 | 2013-12-16 | ПС "Посад" откл. Л - 2 |  | 2013-12-17 03:44 | 2013-12-17 04:33 | в сетях МРСК
32 | 2013-12-24 | ТП - 129 откл. МВ на ТП - 43 | КЛ 10 кВ ТП - 43 - ТП - 113 | 2013-12-24 08:00 | 2013-12-24 09:25 | пробой изоляции
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2013 года
1 | 2013-10-09 | ПС "Русса" откл. Л - 20 | КЛ 10 кВ ТП - 96 - ТП - 72 | 2013-10-09 04:50 | 2013-10-09 05:50 | пробой изоляции
2 | 2013-10-24 | РП - 2 откл. МВ на ТП - 95, Л - 8 | КЛ 10 кВ ТП - 95 - ТП - 1 | 2013-10-24 09:48 | 2013-10-24 10:46 | пробой изоляции
3 | 2013-10-27 | ПС "Русса" откл. Л - 2 | ТП - 19 | 2013-10-27 06:50 | 2013-10-27 12:17 | повр. проход. изоляторов
4 | 2013-10-27 | ПС "Шелонь" откл. Л - 2 | ТП - 10 | 2013-10-27 13:25 | 2013-10-27 14:10 | повр. проход. изоляторов
5 | 2013-11-30 | РП - 2 откл. МВ на ТП -8 | КЛ 10 ТП - 75 - ТП - 74 | 2013-11-30 00:10 | 2013-11-30 01:04 | пробой изоляции
6 | 2013-12-13 | ПС "Шимск" - ТП - 15 | ВЛ 10 кВ | 2013-12-13 19:30 | 2013-12-13 21:14 | отгорел шлейф
7 | 2013-12-16 | ПС "Русса" откл. Л - 20 | КЛ 10 кВ ТП - 96 - ТП - 72 | 2013-12-16 18:05 | 2013-12-16 19:34 | пробой изоляции
8 | 2013-12-22 | ПС "Холм" откл. Л - 7 | ВЛ 10 кВ | 2013-12-22 04:00 | 2013-12-22 06:17 | отгорел шлейф