## Лист1
Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за IV квартал 2016 года.
№ | ДАТА | Наименование | Наименование поврежденной линии, оборудования 6-10 кВ | время |  | Дефект | недоотпуск
|  | № п/ст, РП, ТП |  | Откл. | вкл
4 КВАРТАЛ 2010 года
Великий Новгород IV квартал 2016 года.
1 | 2016-10-01 | ПС Мостищи Ф-3 | ВЛ-10кВ замена изол. | 2016-10-01 09:10 | 2016-10-01 13:20 | повреждение оборуд. | 684.7917
2 | 2016-10-05 | РП-11Мв на ТП-376 секц Ф-29 | КЛ-6кВ от ТП-664 на ТП-318 | 2016-10-05 14:07 | 2016-10-05 14:54 | поврежден сторонней организацией | 231.7335
3 | 2016-10-07 | ПС Антоново Ф-15 | ТП-116 неисправн.на Т-2 | 2016-10-07 14:42 | 2016-10-07 17:16 | повреждение оборудования | 506.2
4 | 2016-10-07 | ПС Антоново Ф-18 | КЛ-6кВ ТП-386 на ТП-373 | 2016-10-07 14:42 | 2016-10-07 15:45 | пробой изоляции | 310.6215
5 | 2016-10-10 | ВВ РП-50 на ТП84 | КЛ-10кВ от ТП-84 на ТП-641 | 2016-10-10 12:50 | 2016-10-10 13:28 | пробой изоляции | 104.0883
6 | 2016-10-11 | ВВ ТП677 на РП-38 | ВЛ-10кВ ПС Мостищи Ф-25 2 пролета | 2016-10-11 10:05 | 2016-10-11 11:55 | обрыв провода | 1807.85
7 | 2016-10-15 | ПС Антоново Ф-6 | КЛ-6кВ от ТП393 на ТП-446 | 2016-10-15 05:13 | 2016-10-15 05:44 | поврежден сторонней организацией | 254.7425
8 | 2016-10-19 | Базовая Ф-13 | КЛ-6Кв от ПС Базовая до РП-31 | 2016-10-19 13:55 | 2016-10-19 14:50 | Сети МРСК | 1627.065
9 | 2016-10-20 | ТП-611 ВВ Ф.3 ПС Западная | КЛ-10кВ от РП-12 на ТП-449 | 2016-10-20 09:30 | 2016-10-20 10:05 | пробой изоляции | 191.7417
10 | 2016-10-27 | ПС ЖБИ МВ Ф-02 | КЛ-6кВ от ТП154 на ТП-50 | 2016-10-27 08:00 | 2016-10-27 09:00 | пробой изоляции | 197.22
11 | 2016-10-31 | РП-3 МВ на ТП-473 | резервная КЛ-6кВ ТП-58 на ТП-238 | 2016-10-31 08:00 | 2016-10-31 09:08 | пробой изоляции | 335.274
12 | 2016-11-03 | РП-15 Мв на ТП-188 | КЛ-6кВ от ТП181 на ТП-183 | 2016-11-03 05:30 | 2016-11-03 06:31 | пробой изоляции | 200.507
13 | 2016-11-05 | ПС Районная Ф-14 | КЛ-6кВ на ТП-55 | 2016-11-05 10:05 | 2016-11-05 10:41 | поврежден сторонней организацией | 59.166
14 | 2016-11-05 | ПС Районная Ф-31 | КЛ-6кВ на ТП-103 | 2016-11-05 08:03 | 2016-11-05 08:35 | поврежден сторонней организацией | 26.296
15 | 2016-11-07 | ПС Мостищи Ф-7 | ТП-510 | 2016-11-07 14:35 | 2016-11-07 15:20 | поврежд.оборуд. Ведомств. Подстанция | 862.8375
16 | 2016-11-07 | ВВ ТП-222 на ТП-73 | ТП-78 на ТП-238 | 2016-11-07 14:00 | 2016-11-07 15:28 | пробой изоляции | 578.512
17 | 2016-11-08 | ПС Восточная Ф-8 | КЛ-10кВ ТП-335 на ТП-675 | 2016-11-08 02:05 | 2016-11-08 03:07 | пробой изоляции | 169.8283
18 | 2016-11-19 | МВ в РП-16 на ТП-164 | ВЛ-6кВ от ТП-164 на ТП-16 | 2016-11-19 14:45 | 2016-11-19 16:40 | дерево на проводах | 378.005
19 | 2016-11-22 | МВ на ТП-66 в РП-2 | КЛ 6кВ ТП-32 на ТП-138 | 2016-11-22 11:56 | 2016-11-22 12:48 | поврежден сторонней организацией | 170.924
20 | 2016-11-27 | ПС Новгородская | КЛ 10кВ ф.5 РП-50 | 2016-11-27 20:17 | 2016-11-27 21:03 | пробой изоляции | 151.202
21 | 2016-12-08 | ПС Базовая МВ ф.13 | КЛ 6кВ РП-3 на РП-31 | 2016-12-08 14:11 | 2016-12-08 15:30 | пробой изоляции | 259.673
22 | 2016-12-10 | РП РМЗ СМВ | в сетях РП РМЗ | 2016-12-10 13:30 | 2016-12-10 14:55 | поврежд.оборуд. Ведомств. Подстанция | 279.395
23 | 2016-12-10 | ПС Мостищи Ф-23 | КЛ 10 кВ ф.23 | 2016-12-10 13:30 | 2016-12-10 14:10 | пробой изоляции | 131.48
24 | 2016-12-16 | МВ РП-25 на ТП-377 | КЛ 10кВ ТП-377 на ТП-427 | 2016-12-16 16:10 | 2016-12-16 17:33 | пробой изоляции | 2273.5083
25 | 2016-12-19 | ПС Насосная МВ ф.15 | КЛ-ВЛ 6кВ ф.15 | 2016-12-19 11:00 | 2016-12-19 12:12 | обрыв провода | 946.656
26 | 2016-12-20 | ТП-298, Т1, перегорели ПК | КЛ 6кВ Т1 в ТП-298 | 2016-12-20 11:31 | 2016-12-20 12:01 | пробой изоляции | 493.05
27 | 2016-12-22 | ПС Антоново ф.4 МВ | КЛ6 кВ ТП-70 РП-9 | 2016-12-22 11:00 | 2016-12-22 12:08 | поврежден сторонней организацией | 111.758
28 | 2016-12-23 | РП-25 МВ 10кВ на ТП-379 | КЛ 10кВ ТП-427 на РП-4 | 2016-12-23 12:50 | 2016-12-23 14:10 | поврежден сторонней организацией | 2191.3333
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ IVквартал 2016 года
1 | 2016-12-05 | ПС Вишерская | ВЛ 10кВ | 2016-12-05 23:23 | 2016-12-05 23:25 | штормовой ветер | 32.3222
ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2016 года
1 | 2016-10-19 | ПС Кулотино Л-3 | КЛ-ВЛ-10кВ от ТП-1 на ТП-10 | 2016-10-19 18:48 | 2016-10-19 20:17 | пробой изоляции | 585.086
2 | 2016-10-25 | ТПС Угловка Л-9 | нет | 2016-10-25 22:20 | 2016-10-25 22:23 | штормовой ветер | 9.0392
3 | 2016-11-17 | ПС Окуловская (330) Л-38 | ВЛ-10кВ от ТП-32 на ТП-60 | 2016-11-17 18:14 | 2016-11-17 19:00 | обрыв провода | 743.4098
4 | 2016-11-27 | ПС Угловка Л-3, 6, 9 | ВЛ-10кВ | 2016-11-27 02:02 | 2016-11-27 15:20 | обрыв провода | 12896.5445
5 | 2016-11-28 | ПС "Окуловка" Л-3 | ВЛ-10кВ | 2016-11-28 19:51 | 2016-11-28 20:39 | повреждение сторонней организацией | 775.732
6 | 2016-12-01 | ПС Окуловка Л-6 | КЛ 10кВ от ТП-10 на ТП-27 | 2016-12-01 18:45 | 2016-12-01 19:05 | повреждение сторонней организацией | 323.2217
7 | 2016-12-05 | ПС Крестцы Л-1 | ВЛ-10кВ | 2016-12-05 05:37 | 2016-12-05 07:21 | обрыв провода | 1680.7527
8 | 2016-12-05 | ПС Угловка Л-3 | ВЛ 10-кВ | 2016-12-05 09:17 | 2016-12-05 09:21 | обрыв провода | 64.6443
9 | 2016-12-05 | ПС Окуловка Л-3 | ВЛ-10кВ | 2016-12-05 11:34 | 2016-12-05 11:48 | сильный ветер, снег | 226.2552
10 | 2016-12-05 | ПС Окуловка Л-3 | ВЛ-10кВ | 2016-12-05 13:58 | 2016-12-05 14:22 | сильный ветер, снег | 387.866
11 | 2016-12-05 | ПС Кулотино Л-3, 4 | ВЛ 10кВ | 2016-12-05 13:00 | 2016-12-05 13:36 | сильный ветер, снег | 581.799
12 | 2016-12-05 | ПС 330 Окуловская Л-5 | ВЛ 10кВ ведомственная ТП-95 | 2016-12-05 16:18 | 2016-12-05 16:27 | сильный ветер, снег | 145.4497
13 | 2016-12-05 | ПС Окуловка Л-6 | ВЛ 10 кВ | 2016-12-05 18:43 | 2016-12-05 19:01 | сильный ветер, снег | 290.8995
14 | 2016-12-05 | ПС 6-10кВ Окуловка 1 Л-2 | ВЛ 10кВ, повреждение в сетях БЭС | 2016-12-05 12:08 | 2016-12-05 12:44 | повреждение в сетях МРСК | 581.799
15 | 2016-12-05 | ПС 6-10кВ Окуловка 1 Л-18 | ВЛ-10кВ, повреждение в сетях БЭС | 2016-12-05 14:00 | 2016-12-05 14:24 | повреждение в сетях МРСК | 387.866
ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ IVквартал 2016 года.
1 | 2016-10-05 | ПС Валдай Л-4 | ВЛ-10кВ от ТП Валдай на ТП-4 обрыв провода | 2016-10-05 00:35 | 2016-10-05 00:55 | штормовой ветер | 120.5233
2 | 2016-10-14 | ПС Валдай Л-2 | КЛ-10кВ ТП-3 на ТП-47 | 2016-10-14 10:30 | 2016-10-14 15:20 | поврежден сторонней организацией | 0
3 | 2016-10-14 | ПС Валдай Л-2 | КЛ-ВЛ-10кВ ТП-3 на ЛР-12 | 2016-10-14 10:30 | 2016-10-14 15:20 | поврежден сторонней организацией | 2383.075
4 | 2016-10-21 | ПС Валдай Л-15 | КЛ-10кВ от ТП-5 на ТП-53 | 2016-10-21 05:30 | 2016-10-21 07:05 | пробой изоляции | 1040.8833
5 | 2016-11-20 | ПС Валдай Л-2 | нет | 2016-11-20 09:20 | 2016-11-20 09:40 | работа РЗА | 219.1333
6 | 2016-11-24 | ПС Валдай Л-2 | ВЛ 10кВ | 2016-11-24 21:55 | 2016-11-24 22:35 | работа РЗА | 438.2667
7 | 2016-11-25 | ПС Валдай Л-4 | ВЛ 10кВ | 2016-11-25 07:40 | 2016-11-25 09:25 | работа РЗА | 1150.45
8 | 2016-11-30 | ПС Валдай Л-15 | КЛ 10кВ Л-15 | 2016-11-30 18:35 | 2016-11-30 18:45 | пробой изоляции | 109.5667
9 | 2016-12-04 | ПС Валдай Л-2 | ВЛ 10 кВ | 2016-12-04 11:30 | 2016-12-04 14:00 | погодные условия | 1643.5
10 | 2016-12-04 | ПС Валдай Л-4 | ВЛ 10кВ | 2016-12-04 15:00 | 2016-12-05 13:00 | обрыв провода | 14462.8
11 | 2016-12-05 | ПС Марево Л-3 | ВЛ-10кВ | 2016-12-05 08:23 | 2016-12-05 09:00 | обрыв провода | 405.3967
12 | 2016-12-05 | ПС Валдай Л-4 | ВЛ-10кВ | 2016-12-05 19:00 | 2016-12-05 19:45 | работа РЗА | 493.05
БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ IVквартал 2016года.
1 | 2016-10-01 | ПС Неболочи | ВЛ-10-кВ Л-5 | 2016-10-01 17:08 | 2016-10-01 19:57 | штормовой ветер | 4629.1917
2 | 2016-10-05 | ПС Пестово Л-2 | резервн. Линия ВЛ-10кВ от ТП-52 на ТП-66 | 2016-10-05 15:00 | 2016-10-05 15:00 | штормовой ветер | 0
3 | 2016-10-08 | ПС Прогресс Л-16 | КЛ-10кВ | 2016-10-08 07:35 | 2016-10-08 07:55 | работа РЗА | 27.3917
4 | 2016-10-21 | ПС Прогресс Л-13 | КЛ-10кВ от Тп142 на ТП-137 | 2016-10-21 12:47 | 2016-10-21 13:23 | пробой изоляции | 690.27
5 | 2016-10-21 | ПС Прогресс Л-12 | ВЛ-10кВ | 2016-10-21 16:37 | 2016-10-21 17:22 | наброс | 369.7875
6 | 2016-10-28 | Пс Прогресс Л-16 | КЛ-ВЛ-10кВ | 2016-10-28 19:25 | 2016-10-28 19:45 | штормовой ветер | 246.525
7 | 2016-10-28 | ПС Прогресс Л-14 | КЛ-ВЛ-10кВ | 2016-10-28 17:40 | 2016-10-28 18:15 | пробой изол. | 479.3542
8 | 2016-11-01 | ПС Прогресс Л-12 | КЛ-ВЛ РП-9 на ТП-147 | 2016-11-01 05:30 | 2016-11-01 05:45 | пробой изол. | 82.175
9 | 2016-11-01 | ПС Прогресс Л-14 | нет | 2016-11-01 05:30 | 2016-11-01 06:25 | работа РЗА | 301.3083
10 | 2016-11-01 | ПС Прогресс Л-14 | пробой изолятора в ТП-122 | 2016-11-01 11:45 | 2016-11-01 16:30 | пробой изол. | 3903.3125
11 | 2016-11-03 | ПС Мошенское Л-1 | КЛ-ВЛ-10кВ | 2016-11-03 23:00 | 2016-11-04 00:24 | повреждение оборудования в вед. Подстанции | 1150.45
12 | 2016-11-08 | ПС Любытино Л-2 | изолятор на ВЛ-10кв | 2016-11-08 | 2016-11-08 00:55 | повреждение оборуд. | 602.6167
13 | 2016-11-09 | ПС Пестово Л-2 | нет | 2016-11-09 11:00 | 2016-11-09 11:20 | работа РЗА | 547.8333
14 | 2016-11-12 | ПС Любытино Л-11 | нет | 2016-11-12 01:00 | 2016-11-12 05:07 | ПОЖАР | 2029.7225
15 | 2016-11-18 | ПС Пестово Л-2 | ВЛ-10кВ | 2016-11-18 20:14 | 2016-11-18 20:46 | снег,ветер | 1051.84
16 | 2016-11-19 | ПС Огнеупоры МВ Л-Боровичи-4 | КЛ-6кВ от ТП-68 на ТП-158 | 2016-11-19 | 2016-11-19 06:50 | пробой изоляции | 13476.7
17 | 2016-11-24 | ПС Хвойная Л-4 | ВЛ Л-3 | 2016-11-24 19:10 | 2016-11-24 21:00 | обрыв провода | 3615.7
18 | 2016-11-27 | ПС Сельская Л-1 | повреждение в сетях Новгородэнерго | 2016-11-27 02:50 | 2016-11-27 06:22 | работа РЗА | 6968.44
19 | 2016-11-27 | ПС Пестово Л-5 | повреждение в сетях Новгородэнерго | 2016-11-27 13:07 | 2016-11-27 15:10 | работа РЗА | 4043.01
20 | 2016-11-28 | ПС Боровичи Л-13 ТП-29 | КЛ 10кВ с ТП-142 на ТП-6 | 2016-11-28 06:00 | 2016-11-28 07:25 | пробой изоляции | 2793.95
21 | 2016-11-28 | Л-1, ВЛ-10кВ | повреждение в сетях Новгородэнерго | 2016-11-28 21:20 | 2016-11-28 21:42 | работа РЗА | 723.14
22 | 2016-11-29 | ПС "Любытино" Л-2 | Новая ведомственная ТП | 2016-11-29 12:10 | 2016-11-29 12:20 | повреждение оборудования в вед. Подстанции | 328.7
23 | 2016-12-05 | ПС Сельская Л-1 и Л-2 | Вл 10кВ | 2016-12-05 13:00 | 2016-12-05 13:15 | повреждение в сетях МРСК | 493.05
24 | 2016-12-05 | ПС Пестово Л-3 | ВЛ-10кВ | 2016-12-05 13:05 | 2016-12-05 14:01 | ветка на проводах | 1840.72
25 | 2016-12-05 | ПС Неболочи Л-5 | ПС Неболочи (Новгородэнерго) | 2016-12-05 16:50 | 2016-12-05 17:45 | повреждение в сетях МРСК | 1807.85
26 | 2016-12-09 | ПС Кирия Л-1 | отключение в сетях НовгородЭнерго | 2016-12-09 19:30 | 2016-12-09 21:25 | работа РЗА | 3780.05
27 | 2016-12-20 | ПС Пестово Л-5 | КЛ 10кВ тп-18 на РП-РИК | 2016-12-20 12:17 | 2016-12-20 12:50 | пробой изоляции | 1084.71
28 | 2016-12-25 | ПС Любытино Л-11 | ВЛ-10 кВ | 2016-12-25 09:05 | 2016-12-25 10:10 | отгорел шлейф у ТП-3 | 2136.55
29 | 2016-12-29 | ПС Пестово Л-2 | КЛ 10кВ ТП-60 на ТП-66 | 2016-12-29 12:25 | 2016-12-29 12:44 | пробой изоляции | 624.53
СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2016 года
1 | 2016-11-19 | РП-2 Л-2 | КЛ-10кВ ТП-102 на ТП-70 | 2016-11-19 22:30 | 2016-11-19 22:58 | пробой изоляции | 23.009
2 | 2016-12-05 | РП-2 яч. ТП-59 | КЛ10кВ | 2016-12-05 03:04 | 2016-12-05 03:58 | пробой изоляции | 219.1333
3 | 2016-12-23 | ПС Сольцы Л-10 | ВЛ-10кВ | 2016-12-23 04:42 | 2016-12-23 07:25 | работа РЗА | 82.175
4 | 2016-12-29 | КЛ 10кВ РП-2 яч. ТП-39 | КЛ 10кВ ТП-39 | 2016-12-29 02:04 | 2016-12-29 02:30 | повреждена концевая муфта | 109.5667
5 | 2016-12-30 | Ф.-14 | КЛ10кВ | 2016-12-30 11:56 | 2016-12-30 13:41 | работа РЗА | 493.05